Příloha č. 1a. – Popis rozsahu prací

##### POPIS ROZSAHU PRACÍ

„Pravidelný smluvní servis na výtazích v budovách ve vlastnictví Města Benešov “

- Rozsah činností a materiálu zahrnutých do paušální odměny

Součástí paušální měsíční odměny Zhotovitele dle Smlouvy o dílo jsou tyto činnosti a materiály:

- pravidelná preventivní údržba – údržba je prováděna zhotovitelem za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti servisovaných zdvihacích zařízení a zahrnuje:

- mazání a doplnění olejů zařízení (nevztahuje se na nový olej do hydraulických výtahů, ani výměnu převodového oleje), mazání bude prováděno dle mazacích plánů jednotlivých výrobců výtahů,

- čištění zařízení od provozních nečistot zařízení, zejm. výtahové šachty a drážek dveří výtahu a šachty

- kontrolu funkčního stavu normou či návodem stanovených částí zařízení, jejich nastavení a seřízení.

- běžné opravy, seřízení a preventivní činnost budou prováděny dle předpisu jednotlivých výrobců a v souladu s patřičnými normami. Opravy poruchových stavů budou prováděny na základě hlášení a v termínech dle čl. II.

- odborné prohlídky – budou prováděny v rozsahu a termínech stanovených patřičnými normami ČT a EU. Odborné prohlídky jsou zajišťovány zhotovitelem v rozsahu normy ČSN 27 4002 ve lhůtách stanovených touto normou, a to v závislosti na druhu a kategorii výtahu, odvozených od data uvedení výtahu do provozu. Za dodržení lhůt odpovídá zhotovitel. Zápisy o provedení odborné prohlídky jsou zaznamenávány v „Knize odborných prohlídek“, která je uložena u objednatele, v místě instalovaného zařízení. Pro bezstrojovnové výtahy je objednatel povinen ve veřejných prostorách domu zajistit bezpečné uložení této Knihy, aby byla kdykoliv přístupná technikovi k zápisu provedené činnosti, např. instalací schránky pro uložení Knihy, ke které bude mít klíč technik a zástupci objednatele nebo jimi pověřené osoby.

- hlášení poruch – 24 hodinový dispečink

Hlášení poruch a požadavku na vyproštění. Zajištění přístupu ke službě, na které bude mít objednatel k dispozici informace o poruchách hlášených přes dispečink zhotovitele.

4.      vyproštění osob uvízlých ve výtazích v době od 7:30 hod do 16:30 hod v pracovní dny, K vyproštění uvízlé osoby ve výtahu musí dojít nejpozději do 1 hodiny po nahlášení.

Součástí paušální měsíční odměny Zhotovitele dle Smlouvy o dílo jsou tyto činnosti a materiály:

- běžné opravy zařízení (odstraňování běžných provozních poruch, v případě potřeby dodání náhradního dílu do sjednaného limitu 1.000 Kč bez DPH)

- Stroj

- doplňování a výměny olejů

- odstranění netěsností skříně

- vymezení axiálních vůlí, výměna ložisek

- doplnění stroje opotřebenými díly

- výměna brzdového obložení, oprava brzdy, brzdového magnetu, výměna brzdového magnetu

- překlínování trakčního kotouče (v případě výměny trakčního kotouče je nad rámec paušální odměny účtována pouze cena kotouče, cena práce není účtována, neboť je součástí paušálu)

- Elektromotor

- seřízení a opravy všeho druhu včetně výměny pružné spojky (při výměně nového motoru nebo jeho převinutí je nad rámec paušální odměny účtován pouze materiál (motor), cena práce je zahrnuta v paušálu)

- Elektrické přístroje ve strojovně

- vyčištění a seřízení všech přístrojů včetně výměny všech opotřebených přístrojů, t.j. výměna cívek, kontaktů, stykačů, relé, jističů atd. V případě výměny celého rozvaděče je nad rámec paušální odměny účtována pouze cena rozvaděče. Cena práce je součástí paušálu a není účtována.

- Elektrická instalace ve strojovně –

- opravy včetně doplnění osvětlení, pravidelná kontrola funkčnosti přímého vedení energie výtahu k hlavnímu přívodu atd.

- Zařízení šachty

- seřízení, oprava, nebo výměna jednotlivých přístrojů a částí jako patrové

přepínače svorkovnice, klíny, dveřní uzávěry, zámky, komponenty rychlostních

regulátorů, jejich ložiska, výměna lanka omezovače rychlosti, atd.

- oprava el. instalace nebo výměna některých částí mimo vlečných kabelů.

Cena práce při výměně vlečných kabelů nebude účtována, neboť je součástí paušálu.

- Oprava a doplnění nárazníků, upevnění, vyrovnání a napnutí vodítek oprava nebo výměna vodících čelistí a závěsů protiváhy, oprava nebo výměna nouzového signálu.

- Nosné prostředky - seřízení, vyrovnání, zkrácení a upevnění. Při výměně nosných prostředků  je nad rámec paušální odměny účtována pouze cena nosných prostředků, ostatní náklady jsou součástí paušálu.

- Ohrazení šachty - oprava ochranných sítí, popř. jiných výplní, upevnění ohrazení atd.

- Šachetní dveře

- jejich oprava a seřízení včetně opravy, nebo výměny závěsů dveří, čištění

vodících drážek dveří, výměna ozubených řemenů tlačítka vně šachty - seřízení a úprava, výměna jednotlivých tlačítek, oprava signálních světel,

- Klec

- oprava a seřízení pohyblivé podlahy včetně výměny spínačů a opotřebovaných dílů oprava stěn a dveří včetně seřízení, čištění vodících drážek dveří,

- výměna dveřních spínačů, oprava, úprava a seřízení tlačítek včetně výměny,

- výměna páčky dveřní uzávěry,

- výměna ozubených řemenů dveří,

- oprava, úprava, výměna osvětlení klece,

- seřízení, výměna závěsových spínačů, úprava, oprava a výměna klínů a křivek

- oprava, nebo výměna svorkovnice, popř. instalace kabiny

- opravy, vypouzdření, výměna vodících čelistí

- oprava a výměna magnetů průjezdních uzávěr a odkláněcí křivky

- Ostatní části

U ostatních nejmenovaných částí spadají do paušálu opravy a výměny opotřebovaných dílů v obdobném rozsahu, jako u vyjmenovaných částí. Dále je do paušálu zahrnuto vyproštění osob v pracovní době, uvedení výtahu do provozu po vyproštění osob HZS, vyproštění cizích předmětů z výtahové šachty-např. klíče nájemníků, doklady apod.

Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno, pokud není shora uvedeno jinak. Tyto materiály zabezpečuje zhotovitel.

V Paušální ceně je dále zahrnut potřebný pomocný materiál, mazadla a čisticí prostředky a dále vyprošťování osob z výtahů v pracovní době. Pracovní dobou se rozumí každý všední den od pondělí do pátku od 7.30 do 16.30 hodin, mimo státem nařízených svátků a dnů pracovního volna.

- Rozsah činností a materiálu nezahrnutých do paušální odměny

Vzorové služby prováděné na výzvu objednatele:

- odborné zkoušky – odborné zkoušky výtahů v pravidelných intervalech (1x za 3 roky nebo dle doporučení výrobce), celkové přezkoušení k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i provedení revize elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik a vystavení samostatného protokolu;

- školení dozorce výtahu – povinnosti dozorce výtahu budou prováděny v rozsahu a termínech stanovených patřičnými normami.

- inspekční prohlídky dle normy ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu - posouzení technického stavu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik podle normy ČSN EN 81-80 ED.2 (274003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy  - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a stanovení opatření k jejich odstranění (1 x za 6 let); (prohlídku provádí inspekční orgán typy A podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci).

- vyproštění osob uvízlých ve výtazích v době od 16:30 hod do 7:30 hod v pracovní dny;

- vyproštění osob uvízlých ve výtazích NONSTOP 24 hod ve dnech pracovního klidu a o svátcích;

K vyproštění uvízlé osoby ve výtahu musí dojít nejpozději do 1 hodiny po nahlášení, a to denně nepřetržitě celých 24 hodin.

Veškeré práce budou prováděny dle normy ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů a dále dle souvisejících norem a právních předpisů, které jsou platné a účinné v době poskytování servisu výtahů, včetně souvisejícího úklidu, odvozu a ekologické likvidace odpadu.

Do paušálu nespadají opravy, které byly prokazatelně zaviněny vandaly, závady, které byly zaviněny špatnou obsluhou, krádežemi dílů a opravy, které si vyžádají provedení střední, nebo generální opravy, popř. rekonstrukce výtahu. Dále do paušálu nespadají opravy a úpravy nařízené orgány státního dozoru v rámci zpřísňování předpisů o ochraně a bezpečnosti, nebo úpravy a modernizace, které vyplynou ze změny norem.

Výše uvedený rozsah služeb a počet servisovaných zařízení je příkladný a zahrnuje objednavatelem nejčastěji požadované služby. Objednatel není povinen požadovat všechny výše uvedené služby a vyhrazuje si právo požadovat služby v rozsahu podle svých individuálních potřeb.

Opravy velkého rozsahu (např. výměna výtahového stroje, výměna rozvaděče apod.) budou řešeny po odsouhlasení cenových, záručních a dalších podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem.

Všechny opravy nespadající do preventivní údržby budou předem konzultovány s pověřeným zástupcem objednatele.