Část:			D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby

Stavba:	ZŠ Jiráskova, Benešov – Prostory gym. tělocvičny

Místo:	k.ú. Benešov u Prahy (602191), p.č. 25

Investor:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení

Vypracoval:		Ing. František Buršík, ČKAIT 0010718

Zodp. projektant:	Ing. František Buršík, ČKAIT 0010718

E-mail:			frantisek.bursik@kerb.cz

GSM:			+420 776 613 245

Datum:		2018-06-12

Index:		0-180612-FB

Obsah

1.	Úvod	2

2.	Seznam použitých podkladů pro zpracování	2

3.	Stručný popis stavby	2

4.	Popis navržených úprav a jejich hodnocení	2

4.1.	Hodnocení dle čl. 3.2, ČSN 73 0834	2

4.2.	Hodnocení dle čl. 3.3, ČSN 73 0834	3

4.3.	Hodnocení dle čl. 4, ČSN 73 0834	3

5.	Parametry únikových cest z řešených prostor	4

6.	Závěr	4

Přílohy

D.1.3.a		Technická zpráva

- Úvod

- záměrem investora je provedení udržovacích prací a změna způsobu využívání stávajících prostor;

- součástí dokumentace nejsou vzhledem k jednoduchosti výkresy. Dispozice je patrná ze stavební části PD;

- tato dokumentace je vypracována ve stupni pro stavební povolení v rozsahu §41, vyhl. 246/2001 Sb.

- Seznam použitých podkladů pro zpracování

- ČSN 73 0802

- ČSN 73 0818

- ČSN 73 0834

- zákon 183/2006 Sb., stavební zákon

- zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně

- vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci

- stavební část projektové dokumentace vydaná firmou MO ATELIER s.r.o., Tyršova 11, 120 00 Praha 2, ve stupni pro stavební povolení, z 05/2018.

- Stručný popis stavby

- jedná se o stávající objekt základní školy tvořený jedním podzemním (1.PP) a třemi nadzemními (1.NP až 3.NP) podlažími. Všechna podlaží jsou hodnocena jako užitná;

- objekt pochází ze 70. let 20. století. Z pohledu požární bezpečnosti staveb ještě nebyl navržen dle kodexu norem ČSN 73 08xx. Proto v současné době není dělen do požárních úseků;

- konstrukční systém objektu je tvořen vnitřními a obvodovými stěnami zděnými z plných pálených cihel. Stropy jsou železobetonové. Vnitřní příčky jsou vyzdívané z plných pálených cihel. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop nad posledním užitným nadzemním podlažím;

- řešený prostor je umístěn v 1.PP a přístupný z chodby v 1.NP. Z ní je možný výstup na terén do dvora. Původně byl využíván jako kotelna a sklad uhlí. Záměrem investora je sanace prostor 1.PP kvůli vlhkosti, oprava omítek a nová výmalba. Nově bude řešený prostor využíván jako gymnastická tělocvična pro 20 dětí s nářaďovnou. V objektu nebude se změnou využití prostor počet osob navýšen, děti pohybující se v nově vytvořené tělocvičně budou představovat část rozdělené třídy na hodinu tělocviku;

- stavební úpravy představují odstranění a nahrazení části omítek, obkladů a povrchů podlah. V nezbytně nutném rozsahu, dle zjištění skutečného stavu na stavbě budou nahrazeny či upraveny stávající rozvody instalací;

- konstrukční systém celého objektu je hodnocen jako nehořlavý.

- Popis navržených úprav a jejich hodnocení

- zamýšlenou úpravu lze hodnotit jako změnu stavby skupiny I ve smyslu čl. 3.1, ČSN 73 0834, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti;

- o změnu stavby skupiny II a III se nejedná díky tomu, že nedochází k úpravám definovaným čl. 3.4 a 3.5, ČSN 73 0834.

  - Hodnocení dle čl. 3.2, ČSN 73 0834

- dosud byl prostor využíván jako kotelna a sklad tuhých paliv. Kotelna odpovídá pol. 15.10 a), tab. A.1, ČSN 73 0802 (pn.an = 15.0,9 = 13,5 kg.m-2). Nahodilé požární zatížení skladu paliv pouze při vyplnění poloviny světlé výšky místnosti odpovídá 2 m3 na plochu jednoho m2 prostoru uhlím. To odpovídá pn = M.K = 2.750.1,4 = 2100 kg.m-2. Nově bude prostor využíván dle pol. 5.2 a), tab. A.1, ČSN 73 0802 (pn.an = 10.0,8 = 8 kg.m-2) a z části dle pol. 5.5, ČSN 73 0802 (pn.an = 100.0,9 = 90,0 kg.m-2). Novým využitím tak nedojde k překročení limitu daného pís. a), čl. 3.2, ČSN 73 0834, naopak se sníží;

- vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně stanovit počet osob unikajících při původním využití, posoudí se možnosti úniku osob nově. Tím nebude kritérium bodu b), čl. 3.2, ČSN 73 0834 překročeno;

- prostor je po provedení úprav určen pro osoby schopné samostatného pohybu a orientace. Děti navštěvující základní školu převyšují věk 6-ti let. Ty neodpovídají dle poznámky 15 a 16, ČSN 73 0802 charakteristice osob neschopných samostatného pohybu ani osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V řešeném prostoru tak nedochází k navýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu ani k překročení limitu bodu c), čl. 3.2, ČSN 73 0834;

- řešenou úpravou nedochází k záměně věcně příslušné normy a tím ani k naplnění bodu d), čl. 3.2, ČSN 73 0834;

- v rámci zamýšlené změny nejsou navrženy vestavby, nástavby, přístavby ani žádné podstatné stavební úpravy, nedochází tedy k překročení kritérií bodu e), čl. 3.2, ČSN 73 0834.

  - Hodnocení dle čl. 3.3, ČSN 73 0834

- bod a)		řešenou změnou se opravují stávající stavební konstrukce;

- bod b)		řešenou změnou se mohou opravit stávající rozvody elektroinstalace, topení, vody a kanalizace, záleží na skutečném stavu zjištěném na stavbě;

- bod c)		řešenou změnou nedochází k opatření budovy dodatečnou vnější tepelnou izolací;

- bod d)		budova neodpovídá definici objektu OB1 ani OB2;

- bod e)		řešenou změnou nedochází k výměně, záměně, obnově technologických zařízení;

- bod f)		řešeným záměrem dojde ke změně vnitřního členění prostorů. Půdorysná plocha řešených místností nepřesahuje 100 m2.

  - Hodnocení dle čl. 4, ČSN 73 0834

- bod a)		řešenou změnou se nenahrazují nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu ani konstrukce na hranici požárních úseků;

- bod b)		řešenou změnou se nemění materiál stavebních konstrukcí;

- bod c)		řešenou změnou se nemění velikost požárně otevřených ploch;

- bod d)		v rámci navržených úprav nevzniknou nové prostupy požárně dělícími konstrukcemi;

- bod e)		v rámci navržených úprav se neinstalují nově rozvody VZT potrubí;

- bod f)		v rámci navržených úprav nevzniknou nové prostupy požárně dělícími konstrukcemi;

- bod g)		řešenou změnou se neprodlužují ani nezužují původní únikové cesty. Přesto se níže nově hodnotí možnosti evakuace z měněných prostor;

- bod h)		řešenou změnou se nevytváří nový požární úsek;

- bod i)		řešenou změnou se nezhoršují původní parametry zařízení umožňujících protipožární zásah. V tomto směru nedochází ke změně. Nově se prostor vybaví přenosnými hasicími přístroji nezávisle na zbytku objektu. Při S = 105 m2, a = 0,9 a c = 1 se dle čl. 12.8, ČSN 73 0802 požadují nr = 2 ks práškových přenosných hasicích přístrojů s hasicí schopností 21A (nHJ = 2x 6 = 12 hasicích jednotek). Hasicí přístroj se umisťuje tak, aby jeho nejvyšší místo (rukojeť) nebylo výše než 1,5 m nad úrovní podlahy. Doporučuje se umístění jednoho před výdejní pult, ze strany přístupné personálu a jeden do prostor přípravny.

- Parametry únikových cest z řešených prostor

- ze všech řešených prostor vede alespoň jedna nechráněná úniková cesta po schodech nahoru a dále chodbou po rovině ven na volné prostranství na školní dvůr;

- počet osob dle pol. 5.2.1 a), tab. 1, ČSN 73 0818:		80/4 = 20 osob;

- prostor není dle čl. 4.4, ČSN 73 0831 shromažďovacím prostorem, jelikož počet osob pohybujících se v něm je menší než limit stanovený v tabulce A.1, ČSN 73 0831;

- s = 1;			K = 45 os.úp-1;	E = 20 osob;

- lu = 25,0 m;		lu,max = 30,0 m;

- u = 1,50 úp;		umin = E.s/K = 20.1/45 = 0,45 úp;

- řešený prostor umožňuje bezpečnou evakuaci osob ve smyslu ČSN 73 0802.

- Závěr

- veškeré zásady a navržená řešení, které jsou uvedeny v tomto požárně bezpečnostním řešení, musí být respektovány v plném rozsahu;

- případné změny musí předem konzultovány se zpracovatelem a řešeny formou doplňku požárně bezpečnostního řešení.