TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE   č.  2

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor :  město Benešov,

1 ks skříňového rozvaděče označeného  :   R-TČ

Výrobce :

Velikost  v/š/hl :   300/200/170 mm

Barva :  typový  plast

Krytí : IP66/40

Přívod : shora

Vývody : nahoru

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V   TN-S

Jmenovitý proud : 32A

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojení napájení

pospojováním

Poznámka :

Zpracování podle výkresů : D.1.4.g.16

| pol. | množství | název | typ | dodavatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Kompletní plastový rozvaděč přisazený, IP66 | v/š/hl : 300/200/170 |  |
| 2 | 1 | Propojovací lišta 3f/63A |  |  |
| 3 | 2 | Koncový kryt propojovací lišty |  |  |
| 4 | 1 | střední můstek |  |  |
| 5 | 1 | Ochranný můstek |  |  |
| 6 | 1 | Vypínač třífázový | 3x32A |  |
| 7 | 1 | Přepěťová ochrana T1+T2 |  |  |
| 8 | 18 | Svornice řadová | 6mm2 |  |
| 9 | 4 | Jistič | 16C/3 |  |
| 10 | 2 | Jistič | 20C/3 |  |
| 11 | 1 | Výstražná tabulka | 8212 |  |
| 12 | 1 | Výstražná tabulka | 0101 |  |
| 13 | 4 | Popis skříně písmem | písmo 3,5cm |  |
| 14 | 26 | Popis skříně písmem | písmo 2,5cm |  |