TECHNICKO – OBCHODNÍ SPECIFIKACE   č.  1

Vypracoval : Ing. Hrdlička

Investor :  město Benešov,

1 ks skříňového rozvaděče označeného  :   RH01

Výrobce :

Velikost  v/š/hl :  2200/800/400 mm

Barva :  typový  RAL, případně dle požadavku investora

Krytí : IP40/20

Přívod : shora

Vývody : nahoru

Napájecí soustava : 3NPE,50Hz,230/400V   TN-S

Jmenovitý proud : 63A

Ochrana před úrazem el. proudem : automatickým odpojení napájení

proudovým chráničem

pospojováním

Poznámka :

Zpracování podle výkresů : D.1.4.g.15

| pol. | množství | název | typ | dodavatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Kompletní skříňový rozvaděč IP40/20 | v/š/hl : 2200/800/400 |  |
| 2 | 3 | fázová přípojnice CU 25/5 |  |  |
| 3 | 1 | střední přípojnice CU 25/5 |  |  |
| 4 | 1 | ochranná přípojnice CU 25/5 |  |  |
| 5 | 1 | Vypínač třífázový kompaktní | 160A |  |
| 6 | 1 | Vypínací spoušť | 230Vst |  |
| 7 | 1 | Pomocné kontakty | 0010 |  |
| 8 | 1 | Připojovací sada | 021 |  |
| 9 | 1 | Pojistkový odpínač 22/3 |  |  |
| 10 | 3 | Válcová pojistka 22-63A gG |  |  |
| 11 | 1 | Přepěťová ochrana T1+T2 |  |  |
| 12 | 1 | Pojistkový odpínač 10/3 |  |  |
| 13 | 3 | Válcová pojistka 10-6A gG |  |  |
| 14 | 1 | Tlačítko 1/1 rudé |  |  |
| 15 | 1 | Signálka bílá 230V |  |  |
| 16 | 1 | Signálka zelená 230V |  |  |
| 17 | 7 | Propojovací lišta 3f/63A |  |  |
| 18 | 14 | Koncový kryt propojovací lišty |  |  |
| 19 | 123 | Svornice řadová | 6mm2 |  |
| 20 | 16 | Jistič | 10C/1 |  |
| 21 | 18 | Jistič | 16C/1 |  |
| 22 | 1 | Jistič | 20C/1 |  |
| 23 | 5 | Jistič | 16C/3 |  |
| 24 | 1 | Jistič | 25C/3 |  |
| 25 | 1 | Jistič | 32C/3 |  |
| 26 | 27 | Proudový chránič jednofázový s nadproudovou spouští | 16C/1N/0,03 |  |
| 27 | 1 | Proudový chránič třífázový | 25/3N/0,03 |  |
| 28 | 1 | Proudový chránič třífázový | 40/3N/0,03 |  |
| 29 | 1 | Digitální lištový elektroměr jednofázový, činný jednosazbový 230V/25A |  |  |
| 30 | 1 | Digitální lištový elektroměr třífázový, činný jednosazbový 3x230/400/V/25A |  |  |
| 31 | 1 | Výstražná tabulka | 8212 |  |
| 32 | 1 | Výstražná tabulka | 0101 |  |
| 33 | 4 | Popis skříně písmem | písmo 3,5cm |  |
| 34 | 26 | Popis skříně písmem | písmo 2,5cm |  |