## List1
Označení | Typ kabelu | Délka | Odkud | Svork. | Kam | Svork. | Poznámka
kabelu |  | [m]
SO-01 Terminál
WL-RVO/40 | CYKY-J 4Bx16 |  | R1135 |  | RVO/40 |  | napojení nového rozvaděče VO
|  |  | stávající |  | nový
WL-VO-05 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RVO/40 |  | větev 05 |  | napojení z nového rozvaděče venkovního
osvětlení RVO/40
WL-RH01 | CYKY 4Bx25 |  | RE01 |  | RH01 |  | vedení za elektroměrem pro spotřebu
|  |  | jištění 3x63A/B |  |  |  | " ostatní " Terminálu
| CY25 zžl |  | RH01 - HOP |  | technologické potrubí 1 |  | přizemnění
| CY25 zžl |  | RH01 - HOP |  | technologické potrubí 2 |  | přizemnění
WL-R-TČ | CYKY 4Bx10 |  | RE01 |  | R-TČ |  | vedení za elektroměrem pro spotřebu
|  |  | jištění 3x20A/B |  |  |  | " tepelné čerpadlo " Terminálu
WS-R-TČ | CYKY 5Cx1,5 |  | RE01 |  | R-MaR |  | blokovací kabel pro zařízení
|  |  | blokování od HDO |  |  |  | " tepelné čerpadlo " Terminálu
| CY16 zžl |  | RH01 |  | R-TČ |  | přizemnění
WL11 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 11 |  | 1.03 - osvětlení
WL14 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 14 |  | 1.03 - zásuvky lednice
WL15 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 15 |  | 1.03 - zásuvka myčka
WL16 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 16 |  | 1.03 - zásuvky kuchyňská linka
WL17 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 17 |  | 1.03 - zásuvky chlazená vitrína
WL18 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 18 |  | 1.03 - zásuvka pokladna
WL21 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 21 |  | 0.02 - osvětlení
WL22 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 22 |  | 0.02 - zásuvky lednice
WL23 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 23 |  | 0.02 - zásuvky ostatní
WL31 | CYKY-J 5Cx4 |  | RH01 |  | R-VYT okruh 31 |  | nový výtah
| CY6 zžl |  | RH01 |  | R-VYT |  | přizemnění
WL32 | CYKY-J 5Cx2,5 |  | RH01 |  | R-CL1 okruh 32 |  | dveřní clona
WL33 | CYKY-J 5Cx2,5 |  | RH01 |  | R-CL2 okruh 33 |  | dveřní clona
WL34 | CYKY-J 5Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 34 |  | 0.06 - 3f zásuvka
WL41 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 41 |  | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 - osvětlení
WL42 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 42 |  | sociálky prac. na 1.NP - osvětlení
WL43 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 43 |  | 1.05, 1.09, 1.10 - osvětlení
WL44 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 44 |  | 1.06, 1.07, 1.08 - osvětlení
WL45 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 45 |  | 1.01 - osvětlení
WL46 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 46 |  | 1.02 - osvětlení
WL47 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 47 |  | 1.02 - osvětlení
WL48 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | RH01 |  | okruh 48 |  | sociálky veřejné na 1.NP - osvětlení
WS101.1 | CYKY-J 4Bx1,5 |  | XXX VZT |  | okruh 101, větev 1 |  | 1. VZT 1.01 - ovládání větrání sociálek
WS101.2 | CYKY-J 4Bx1,5 |  | XXX VZT |  | okruh 101, větev 2 |  | 2. VZT 1.01 - ovládání větrání sociálek
WL61 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 61 |  | server
| CY6 zžl |  | RH01 |  | server |  | přizemnění
WL62 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 62 |  | rozhlasová ústředna
WL63 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 63 |  | ústředna EZS
WL64 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 64 |  | dispaly informační tabule hala
WL67 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 67 |  | rekuperační jednotka 1.01 na střeše
WL68 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 68 |  | rekuperační jednotka 1.01 na střeše
WL69 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 69 |  | kondenzační jednotka 1.02 na střeše
WL71 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 71 |  | 1.10 - zásuvky ostatní
WL72 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 72 |  | 1.14, 1.15 - splachovač, oplach rukou
WL73 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 73 |  | 1.14 - zásuvka
WL74 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 74 |  | 1.16, 1.19, 1.20 - splach., oplach rukou
WL75 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 75 |  | 1.16, 1.18, 1.19 - osoušeč rukou
WL76 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 76 |  | 3x střešní vpusť
WL81 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 81 |  | 1.06, 1.07 - zásuvky PC
WL82 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 82 |  | 1.08 - zásuvky PC
WL83 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 83 |  | 1.02 - display odjezdy/příjezdy
WL84 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 84 |  | jízdenkový automat R-JA
WL85 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 85 |  | venkovní informační tabule
WL86 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 86 |  | internetový kiosek
WL91 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 91 |  | 1.06, 1.07 - zásuvky ostatní
WL92 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 92 |  | 1.08 - zásuvky ostatní
WL93 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | RH01 |  | okruh 93 |  | 0.05, 0.06 - zásuvky ostatní
WL101 | CYKY-J 5Cx2,5 |  | R-TČ |  | okruh 101 |  | tep. čerpadlo venkovní jednotka TČ1.1
WL102 | CYKY-J 5Cx2,5 |  | R-TČ |  | okruh 102 |  | tep. čerpadlo venkovní jednotka TČ1.2
WL103 | CYKY-J 5Cx4 |  | R-TČ |  | okruh 103 |  | tep. čerpadlo vnitřníní jednotka TČ2.1
WL104 | CYKY-J 5Cx4 |  | R-TČ |  | okruh 104 |  | tep. čerpadlo vnitřníní jednotka TČ2.2
WL105 | CYKY-J 5Cx2,5 |  | R-TČ |  | okruh 105 : R-MaR |  | rozvaděč M+R ( 0DT1 )
| CY6 zžl |  | RH01 |  | R-MaR |  | přizemnění
WL201 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | R12 |  | okruh 201 |  | informační tabule ve vestibulu ČD
stávající rozvaděč ČD
KONEC
| UTP 5e |  | zdroj ( serverovna ) |  | komunikační převodník ( serv. )
| CYKY-J 3Cx1,5 |  | RD ( serverovna ) |  | zdroj ( serverovna ) |  | napájení
konec