|  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA PARKOVACÍ DŮM |
| --- | --- |

| 01 | TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA

IO18 – PŘELOŽKA HUP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

BENEŠOV, ulice Nádražní

investor:		Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

zpracovatel:		ATELIÉR 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 61200 Brno

datum:			srpen 2017

TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA

IO18 – PŘELOŽKA HUP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

BENEŠOV, ulice Nádražní

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D1.4f		TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1  Identifikační údaje

1. Identifikační údaje

1.1. údaje o stavbě

název stavby:				Terminál Benešov

místo stavby:				ulice Nádražní a okolí

předmět PD:				přeložka plynovodní přípojky a sloupku HUP

1.2 údaje o žadateli

investor:				Město Benešov

sídlo:					Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov u Prahy

1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace

zpracovatel:				ateliér A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 61500  Brno

tel: 548216533, 604649687, arch77@arch77.cz , www.arch77.cz

zodpovědný projektant:			Ing. arch. Zdeněk Bureš

Autorizace:				ČKA 01461

D1.4f plynoinstalace:			Ing. Petr Adamec (774864464, malek@arch77.cz

2  Popis stavby

Stávající sloupek HUP, který slouží k zásobování plynem objektů č. 3493 (majetek ČD) č. 3494 (majetek ČD) a č.3492 (majetek ČD) se bude z důvodu výstavby nového objektu Terminálu muset přemístit. Objektu bude umístěn na parcele č. 3481/45 a objektu č.3494. Objekt č. 3494 bude zbourán. Stávající přípojky do objektu č.3494 se zruší, na tomto místě bude vystavěn nový objekt.

V ulici Nádražní na parcele č.3310/1 je vedena stávající přípojka STL DN 63, tato přípojka bude protažena do nově vybudovaného sloupku HUP, který bude na parcele č.3481/45 viz. výkres D.1.4.e02_Situace. Ve sloupku budou osazeny 3 plynoměry G25, na které je napojena přípojka NTL pro objekt č. 3493 a dvě přípojky pro objekt č.3492. Plynovodní přípojky k těmto objektům budou zachovány, dojde pouze k připojení sloupku HUP k přípojce.

Plynovodní potrubí STL a NTL bude vedeno ve stávající hloubce, avšak minimálně 800 mm pod terénem. Potrubí bude kladeno do pískového lože a zasypáno pískem. Zbylý zásyp bude proveden kamenivem (případně vhodnou zeminou) a bude hutněn po vrstvách. Na rozvod v zemi bude položen signalizační vodič z 2x opláštěného vodiče CYY 2,5 mm, opatřený ZŽ izolací.

3. Vliv stavby na životní prostředí

Přebytečný výkopek a bude použit na zasypání výkopu popř. odvezen na řádnou skládku.

Povinností realizační firmy bude provádět taková opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění životního prostředí během výstavby (čištění mechanizace před výjezdem ze staveniště, kropení ploch, apod.). Ke kácení dřevin při stavbě nedojde.

4. Zemní práce

V místech křížení tras vedení ( v jejich ochranném pásmu ) budou výkopy prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

S ohledem na místní znalost položených sítí dle situace v dokumentaci nebudou stavbou vodovodní přípojky dotčeny jiné podzemní technické sítě, tj. veřejné osvětlení, telekomunikační kabel.

Stavebník se zavazuje, že v případě poškození nebo porušení jakýchkoli podzemních sítí vstoupí do jednání s příslušným vlastníkem sítí a zajistí uvedení těchto sítí do řádného stavu.

Základní šíře dna rýhy pro uložení jednotlivého potrubí dle CSN EN 1610 je 0,8 m.

Šírka rýhy musí přitom zajistit šířku obsypu kolem potrubí minimálně 10 cm na obou stranách.

Při pažení se šíře rýhy rozšíří o cca 0,1 m. Svislé stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí pažením příložným, a to od hloubky 1.3 m bezpodmínečně, u výkopu do hloubky 1.3 m dle potřeby.

5. Závěr

Po dobu zásahu do veřejného prostranství budou učiněna potřebná dopravně-inženýrská opatření. Případné odchylky realizace oproti projektu je třeba konzultovat a s dotčenými účastníky stavebního řízení. Dodavatel zajistí pro přejímku díla zákres jeho skutečného provedení.

V Brně, srpen 2017							 	       Ing. Petr Adamec