Technická zpráva

## Měření a regulace

Předmětem projektu je kompletní řízení a zabezpečení automatického provozu „Havarijního větrání“ objektu SO04 Parkovací dům, Terminál Benešov pomocí autonomních programovatelných regulátorů modulárního decentralizovaného digitálního systému .

## Všeobecný úvod MaR

.Systém MaR  monitoruje úniky plynů LPG a CNC v prostoru garáží . Pro systém MaR je  použit DDC regulátor, které budou spolu s I/O kartami umístěn v rozvaděči. Z důvodů určení provozu zařízení musí být regulátor certifikovaný a vlastnit homologaci pro daný typ provozu. Ovládací panel regulátorů bude umístěn na rozvaděči. Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž následujících komponentů:

-řídící systém

-periferie (čidla, akční členy, dvoustavové regulátory,...)

-rozvaděč MaR

-kabeláž MaR a silnoproudu

## Rozvaděče MaR a ochrana před nebezpečným dotykem

Elektrická zařízení, která jsou součástí systému měření a regulace pro objekt jsou umístěna v samostatném rozvaděči s krytí min IP 45 v prostředí normální AA5 (ČSN 33 2000-5-51ed.3). Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zabezpečena automatickým odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4-41 ed.2) a je doplněna ochranou malým napětím SELV.

Skříňový rozváděč MaR je umístěn ve zdroji  tepla (m.č.104), skládá se ze jednoho pole:šířka cca 600mm, výška 600mm, hloubka 400mm. Rozvaděč bude obsahovat jištění a ovládání přístrojů pro technologii Havarijní větrání. Napojení rozvaděče je pře záložní zdroj UPS s dobou zálohování 60 minut.

## Prostředí

Prostředí, viz protokol o prostředí.

## Požadavky na ostatní profese

Profese elektro:

Zajistí napájení rozvaděče MaR.

Profese VZT:

Namontování ventilátorů včetně frekvenčních měničů

## Funkce Havarijního větrání

Nainstalovaná čidla CNC a LPG monitorují únik těchto plynů v prostoru garáží. Čidla jsou ČTYŘSTUPŇOVÁ S TŘEMI RELEOVÝMI VÝSTUPY. :

1 stupeň AO, který ovládá otáčky havarijních ventilátorů. Zároveň je předán signál správci.

2. stupeň spíná ventilátory na plný výkon a zajistí vyhlášení poplachu sirénami a tably

Nainstalovaná čidla CO  monitorují znečištění ovzduší  v prostoru garáží. Čidla jsou ANALOGOVÁ :

1 stupeň AO, který ovládá otáčky havarijních ventilátorů. Zároveň je předán signál správci.

2. stupeň spíná ventilátory na plný výkon a zajistí vyhlášení poplachu sirénami a tably

rozdělení do sekcí po osách:
ABCD, BCDE, DEFG, FGH, GHIJ, IJKL, KLM, LMNO,NOP, OPQR

MaR bude pomocí čidel sledovat koncentrace CO2, LPG a CNG. Odsávání je rozděleno do jednotlivých vzájemně se překrývajících sekcí. Za běžného provozu, kdy hodnoty CO, jsou pod 50% Povoleného Expozičního Limitu (dále jen PEL), ventilátory nepoběží, nad 50% PEL spustí MaR větrání v odpovídající sekci v provozním výkonu  (přibližně 20% max výkonu), v případě zvýšení koncentrace CO2 nad 80% PEL, se zvýší výkon odpovídající sekce na 35%, při 90% PEL na 50% max výkonu a dále při  >100% PEL 100% max výkonu.

Při detekci CNG, nebo LPG bude systém reagovat následovně:

10 % dolní meze výbušnosti - spustí se větrání (50% výkonu verntilátorů)
 20 % dolní meze výbušnosti - spustí se havarijní větrání (100% výkonu ventilátorů) 
50 % dolní meze výbušnosti - bude vyhlášen požární poplach a zákaz vjezdu dalších vozidel

## Provedení rozvodů

Rozvody jsou provedeny kabely JYTY, CYKY. Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech, podružné trasy budou vedeny přes průchodky ke snímačům a servopohonům v instalačních PVC trubkách a ve vkládacích lištách. Stínění kabelů se připojuje pouze na straně rozvaděče dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Na straně snímačů a servopohonů se stínění nepřipojuje. Při průchodu hranicemi požárních úseků musí být kabely opatřeny požární izolací a prostupy mezi jednotlivými požárními úseky musí být požárně utěsněny. Hlavní kabelové trasy po objektu budou uloženy v uzavřeném plechové žlabu. Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny, případně budou kabely stíněné nebo vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách.

Kovové části tras budou vzájemně propojené a uzemněné dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

VZT

V jednotlivých patrech jsou umístěny ventilátory v provedení Ex vybavení frekvenčními měniči. Profese MaR zazistí jejich spínání a ovládání.

## Předpisy a použité normy

  - ČSN 33 2000-4-41ed.2	Ochrana před úrazem el.proudem

  - ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům

  - ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Odpojování a spínání

  - ČSN 33 2000-5-51ed.3	Všeobecné předpisy-Výběr a stavba

  - ČSN 33 2000-5-52ed.2	Elektrická vedení –Výběr a stavba

  - ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

  - ČSN 34 1610		El.silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

  - ČSN 33 2000-7-729	Elektrická instalace nn

  - ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

## Zkoušky

Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná,dodavatel je povinen provést zkoušky včetně provádění potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.

Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně zjištěných vad a nedodělků, termín jejich odstranění.

Po ukončení zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení.

## Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

## Bezpečnost práce

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy  pro montážní práce určené ČSN, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění a 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů.

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, kteří mají pracoviště v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního, případně s režimem využití místních komunikací.

## Závěr

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu vyhl. 73/2010 Sb a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a předpisů.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy.

Dodávka díla musí být kompletní provozuschopná a součástí dodávky je odzkoušení jednotlivých částí a zařízení jako celku včetně komplexních zkoušek.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Provozovatel el.zařízení je povinen vydat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena.

V Brně, 08/ 2017			 	 		Vypracoval:  ing. Jan Šobáň