## List1
Pozice č.: | Název - rozměr | Mj | Počet | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH
Zařízení č. 1
1.1 | Větrací jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem v sestavě : | ks | 1 |  | 0
Obrysové rozměry (DxŠxV) 2782 x 1282 x 1400 mm
Hmotnost jednotky 982 kg
Panely Ocelové plechy z aluzinc AZ 185
Rámové profily Ocelové pozinkované profily (z275) práškove lakované
Profily sloupku Ocelové profily z aluzinc AZ 185
Rohovníky ABS
Izolace 60mm minerální vlna / Hustota 60 kg/m3
| kompletní systém MaR včetně kabeláže a pohonů s externím ovladačem a kabelem | ks | 1
regulace VZT jednotky pro konstantní tlak
Rozvaděč v sestavě jednotky
| zprovoznění jednotky | ks | 1
pro přívod 5.500 m3/h / 400 Pa a odvod 5.500 m3/h / 400 Pa v sestavě :
| přívodní ventilátor včetně EC motoru 2,4 kW | ks | 1
| odtahový ventilátor včetně EC motoru 2,4 kW | ks | 1
| rotační rekuperační výměník | ks | 1
| elektrický ohřívač 12 kW | ks | 1
| filtr přiváděného vzduchu F7 | ks | 1
| filtr odváděného vzduchu - M5 | ks | 1
| klapky na sání a výtlaku jednotky jednotky | ks | 2
| pružné manžety | ks | 4
| základový rám | ks | 1
1.2 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 4.300 m3/h / 0 m3/h
rozměry 500 x 400 x 400 mm
1.3 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 1.200 m3/h / 0 m3/h
rozměry 300 x 200 x 400 mm
1.4 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 5.500 m3/h / 0 m3/h
rozměry 600 x 400 x 400 mm
1.5 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 2.500 m3/h / 0 m3/h
rozměry 600 x 200 x 400 mm
1.6 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 2.500 m3/h / 0 m3/h
rozměry 400 x 300 x 400 mm
1.7 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 1.500 m3/h / 0 m3/h
rozměry 400 x 200 x 400 mm
1.8 | Regulátor variabilního průtoku vzuduchu s funkcí těsné klapky | ks | 1 |  | 0
regulační komplet pro regulátory průtoku
dynamický převodník tlakové diference, pohon klapky a elektronika
pro průtok 1.500 m3/h / 0 m3/h
rozměry 300 x 300 x 400 mm
1.9 | Neobsazeno
1.10 | Protidešťová žaluzie 1250x900 mm se sítí proti hmyzu, min. 60% volné plochy | ks | 2 |  | 0
1.11 | Tlumič hluku kulisový 1250x900-500 | ks | 2
| kulisa 200x900x500 ks 2x5 | ks | 10 |  | 0
útlum 18 dB / 250 Hz
1.12 | Tlumič hluku kulisový 800x500-750 | ks | 1
| kulisa 100x500x750 | ks | 5 |  | 0
útlum 12 dB / 250 Hz
1.13 | Tlumič hluku buňkový 800x500-1500 mm | kplt | 2
| Buňka 500x200x1500 mm ks 2x4 | ks | 8 |  | 0
útlum 24 dB / 250 Hz
1.14 | Tlumič hluku kulisový 600x600-1000 | ks | 1
| kulisa 100x600x1000 | ks | 4 |  | 0
útlum 18 dB / 250 Hz
1.15 | Tlumič hluku kulisový 355x200-1000 | ks | 1
| kulisa 100x200x1000 | ks | 2 |  | 0
útlum 12 dB / 250 Hz
1.16 | Tlumič hluku buňkový 600x500-1000 mm | kplt | 2
| Buňka 500x200x1500 mm ks 2x3 | ks | 6 |  | 0
útlum 19 dB / 250 Hz
1.17 | Tlumič hluku kulisový 700x250-750 | ks | 1
| kulisa 100x250x750 | ks | 4 |  | 0
útlum 10 dB / 250 Hz
1.18 | Tlumič hluku kulisový 800x300-500 | ks | 1
| kulisa 100x300x500 | ks | 5 |  | 0
útlum 8 dB / 250 Hz
1.19 | Tlumič hluku kulisový 355x250-750 | ks | 1
| kulisa 100x250x750 | ks | 2 |  | 0
útlum 9 dB / 250 Hz
1.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300-500 | ks | 1
| kulisa 100x300x500 | ks | 4 |  | 0
útlum 10 dB / 250 Hz
1.21 | Tlumič hluku kulisový 1000x600-1000 | ks | 1
| kulisa 100x600x1000 | ks | 7 |  | 0
útlum 20 dB / 250 Hz
1.22 | Tlumič hluku kruhový pro potrubí Spiro, DN 200, délka 900 mm | ks | 1 |  | 0
1.23 | Mřížka čtyřhranná na konce potrubí 600x500 mm | ks | 2 |  | 0
1.24 | Neobsazeno
1.25 | Velkoplošná vyústka - atypické provedení, rozměry 900x600x150 mm | ks | 9 |  | 0
2x hrdlo DN 160 - viz výkres V-02
s vnitřním difuzorem ( mřížkou )
čelní plocha děrovaný plech - dýzové provedení, perforace cca 4%
dp = cca 50 Pa při 450 m3/h
barevné provedení dle požadavku orgánu památkové péče
1.26 | Velkoplošná nvyústka - atypické provedení, rozměry 1500x1000x200 mm | ks | 1 |  | 0
hrdlo 800x125 - viz výkres V-02
s vnitřním difuzorem ( mřížkou )
čelní plocha děrovaný plech - dýzové provedení, perforace cca 4%
dp = cca 50 Pa při 1.200 m3/h
barevné provedení dle požadavku orgánu památkové péče
1.27 | Podlahová vyústka ( difuzor ) kruhová, DN 150, provedení hliník | ks | 5 |  | 0
pro přívod 60 m3/h vzduchu při dp = cca 20 Pa
včetně regulačního ústrojí
včetně připojovací komory, napojení DN 100
1.28 | Mřížka s vodorovnými pevnými listy - hliníkové provedení 525x125 mm | ks | 20 |  | 0
pro osazení do stupňů sezení ( dřevěná konstrukce )
barevné provedení dle požadavku orgánu památkové péče
1.29 | Dýza s dalekým dosahem DN 160, nastavitelný směr přívodu, ruční nastavení | ks | 19 |  | 0
1.30 | Regulační klapka kruhová pro potrubí Spiro DN 200, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
1.31 | Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku DN 160 | bm | 18 |  | 0
1.32 | Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku DN 100 | bm | 5 |  | 0
1.33 | Vyústka odolná proti nárazu míče, 1025x325, včetně regulace | ks | 1 |  | 0
odolnost proti nárazu míče dle DIN 18032 Part 3.
1.34 | Vyústka odolná proti nárazu míče, 625x325, včetně regulace | ks | 1 |  | 0
odolnost proti nárazu míče dle DIN 18032 Part 3.
1.35 | Tepelná izolace z pěnového polyetylenu laminované Al fólií, samolepící, tl. 25 mm | m2 | 94 |  | 0
1.36 | Tepelná izolace z pěnového polyetylenu laminované Al fólií, samolepící, tl. 15 mm | m2 | 91 |  | 0
Dále | Potrubí :
| VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 50% tv. | m2 | 221 |  | 0
VZT potrubí SPIRO SAFE :
| Do DN 200/60% tvar | bm | 10.5 |  | 0
| Do DN 160/25% tvar | bm | 9 |  | 0
| Do DN 100/10% tvar | bm | 5 |  | 0
Montážní práce a materiál
| Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností | kplt | 1 |  | 0
| Montážní materiál | kplt | 1 |  | 0
| Těsnící materiál | kplt | 1 |  | 0
| Spojovací materiál | kplt | 1 |  | 0
Související činnosti a položky
| Vyregulování zařízení | h | 8 |  | 0
| Vypracování protokolu | h | 2 |  | 0
| Vyzkoušení zařízení | h | 24 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | h | 2 |  | 0
| Vypracování provozních předpisů | kplt | 1 |  | 0
| Zpracování dodavatelské dokumentace | kplt | 1 |  | 0
| Bezpečnostní značení | kplt | 1 |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0