Příloha č. 1 – Technický popis výtahu

Charakter dodávky: 	přístavba železobetonové výtahové šachty ke štítu bytového domu č.p. 2005, dodávka a montáž nového výtahu a zajištění záručního servisu.

- Základní údaje o stavbě, pozemku, území:

V bytovém domě č.p. 2005, ulice Na Bezděkově, bude na nových základech při štítu domu do ulice Jiráskova vystavěna samostatná nová výtahová šachta ze železobetonové monolitické konstrukce se stanicemi v úrovni každého podlaží, takže výtah bude mít 9 stanic.

- Nové zařízení musí plně odpovídat ČSN-EN 81-1 v platném znění (ve znění pozdějších předpisů) a předpisům souvisejícím

- Provoz výtahu musí splňovat následující požadavky na hlučnost:

LAmax ≤ 30 dB při nočním provozu

LAmax ≤ 40 dB při denním provozu

(Hodnoty jsou stanoveny jako mezní limit hlučnosti např. při rozjíždění, zastavení, dovření dveří. Hlučnost při režimu jízdy musí být ještě o 5 dB méně).

- Součástí předávacích protokolů k výtahu bude i protokol o měření hlučnosti výtahu při jeho provozu ve třech objednatelem určených bytech v těsném sousedství výtahu a strojovny. Měření hluku a vypracovat protokol o měření hluku musí provést akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř.

- Po uvedení výtahu do provozu bude údržbu a servis provádět organizace, se kterou si vítězný účastník VŘ smluvně zajistí v souladu s normou a předpisy provádění:

- odborných prohlídek a zkoušek (1x za 4 měsíce, případně odborné zkoušky každé 3 roky, ….)

- provozních prohlídek (1x za 14 dní)

- činnosti dozorce (čištění, mazání a seřizování podle předpisu výrobce výtahu nebo komponentu

- nástup na opravu a zprovoznění výtahu - v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod (pondělí a středa), od 7:00 do 13:00 hod (úterý, čtvrtek a pátek) a o víkendu a svátcích do 6-ti hodin od nahlášení nájemníky v době od 9:00 do 16:00 hod a to na telefonní kontakt servisního technika uvedený v kabině výtahu

- nepřetržitá pohotovost k vyproštění osob z porouchaného výtahu do 1 hodiny od nahlášení

- provozování GSM brány s aktivací pouze v případě uvíznutí osob ve výtahu

- Po skončení záruční doby dodavatel výtahu umožní převod přístupových práv bez omezení k technologii zařízení výtahů případnému smluvnímu partnerovi města Benešov, který bude následný pozáruční servis a revize provádět.

Předpokládaný standardní rozsah prací:

V průběhu všech montážních a stavebních prací musí být prováděna průběžná kontrola všech odkrývaných konstrukcí a v případě zjištění jakýchkoliv dosud neodhalených vad bude jejich odstranění konzultováno s projektantem a investorem a na základě toho navrženo řešení.

Strojovna výtahu:

- výtahový stroj bezpřevodovkový v šachtě pod stropem

- omezovač rychlosti s vybavením zachycovačů

Elektroinstalace výtahu:

- výtahový rozvaděč mikroprocesorový

- frekvenční měnič pro plynulé dojíždění a rozjíždění výtahu

- předvolba stanic

- řízení sběrné ve směru dolů

- hlavní vypínač včetně jištění

- venkovní přivolávače ve stanici antivandal s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka

- automatické hlášení neprovozuschopnosti výtahu

Kabina výtahu:

- kabina s leddiodovými světly v provedení antivandal, protiskluzná podlaha, zrcadlo (min. 50 % jedné boční stěny) a madlo

- ovladačová kombinace, provedení antivandal, digitální polohová a směrová signalizace, alarm přetížení, reproduktor a mikrofon pro nouzovou komunikaci s dispečinkem stálé vyprošťovací služby prostřednictvím bezdrátového spojení GSM, nouzové osvětlení klece, tlačítko zavření a znovuotevření kabinových dveří

- z vnějšku kabiny okopové plechy, revizní jízda, obousměrné zachycovače, tenzometrické vážení, přejezdový plech pod kabinou

- dveře kabiny vybavené celoplošnou bezpečnostní clonou

Šachta výtahu:

- PUR nárazníky

- žebřík do prohlubně

- pevná vodítka protiváhy, konzoly, protiváha se samovazači

- oddělení dráhy protizávaží v prohlubni šachty

- šachetní dveře automatické, posuvné s dovíráním, včetně portálů, certifikovaná dveřní uzávěrka

Ostatní práce mimo technologie výtahu:

- likvidace suti

- zednické opravy, bezprašný nátěr podlahy strojovny a dna šachty

- propojení odvětrání WC v NP sousedícím s novou výtahovou šachtou  a instalace ventilátoru s gravitační klapkou

- oprava (doplnění) části poškozené krytiny (lino, dlažba)  v místě vybouraného parapetu obvodového panelu, přechod krytin ošetřen dilatační přechodovou lištou Al nebo adekvátním výrobkem

- montáž a oživení výtahového zařízení

- zaškolení obsluhy

Dokumentace:

- zpracování dokumentace pro výstavbu výtahu v rámci Díla

- projektová dokumentace výtahu

- předepsané atesty, certifikáty a zkoušky

- štítky a návody

- posouzení shody s EN 81-1 a certifikát vydaný autorizovanou osobou

- revizní kniha výtahu

- protokol o měření hluku

Ostatní:

- záruční doba minimálně 60 měsíců

- náklady za vysoutěženou částku za servis a údržbu po dobu záruky t.j. 60 měsíců, hradí objednatel čtvrtletně v souladu s SoD a provádí zhotovitel v rozsahu:

Provozní prohlídky dle ČSN 27 4002

Odborné prohlídky dle ČSN 27 4002

Odborné zkoušky dle ČSN 27 4007

Pravidelná údržba dle ČSN 27 4002

Nástup na opravu a zprovoznění výtahu - v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod a o víkendu a svátcích do 6-ti hodin od nahlášení v době od 9:00 do 16:00 hod a to na telefonní kontakt servisního technika uvedený v kabině výtahu

Vyproštění osob a nákladů do 60 minut od nahlášení dle ČSN 27 4002

Provozování GSM brány aktivováno pouze v případě uvěznění osob

Dopravní náklady spojené s uvedenými úkony hradí dodavatel.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.

Prohlášení zadavatele

Zadavatel s odkazem na čl. 6 zadávací dokumentace – Technické podmínky prohlašuje, že pokud zadávací nebo projektová dokumentace obsahuje konkrétní obchodní názvy a označení materiálů či výrobků, nebude uchazeč brát na tyto údaje zřetel a v nabídce je oprávněn navrhnout jím kvalitativně a technicky obdobné řešení.