Příloha č. 1 – Podrobný rozpis předmětu zakázky

Technická specifikace

Rozsah pokrytí

- Vnitřní prostory budov městského úřadu (Masarykovo náměstí 100, Masarykovo náměstí 226 a Malé náměstí 1783), především pak veřejné prostory – chodby, čekárny, haly, zasedací místnost, požadované prostory jsou vyznačeny v stavebních plánech v příloze č. 2, uchazeči budou mít možnost si všechny prostory prohlédnout a provést nezbytná měření

- Venkovní prostor Masarykova náměstí

- Uchazečům bude umožněno provést nutná měření a prohlídku prostor určených k pokrytí signálem a stávající síťové infrastruktury úřadu

Prostředky pro zajištění distribuce signálu (AP)

- Počet potřebných AP stanový uchazeč tak, aby byl pokryt požadovaný prostor pomocí minimálního počtu AP, k propojení celého systému musí být využita stávající síťová infrastruktura

- Všechny AP musí být dodány s prostředky pro jejich uchycení, v budovách na strop/stěnu, ve venkovním prostoru na lampy veřejného osvětlení nebo fasádu budov úřadu

- Do venkovní a vnitřních prostor lze použít rozdílné AP

- Napájení AP může být dle dostupnosti buď AC 230V nebo PoE

- Propojení s kontrolérem musí být možné jak drátově, tak i bezdrátově (wireless mesh), všechny AP musí být plně řízeny kontrolérem

- Frekvenční rozsah (GHz): 2,4 a 5, 2x2 MIMO

- Přenosová rychlost pro Wi-Fi: min 1 00 Mb/s

- Pokud bude k napájení některých AP využito PoE, musí uchazeč dodat rovněž nutné PoE Switche – minimální rychlost 1000 Mbps, Management – ano, podpora VLAN, rackmount, uchazeč musí zaručit kompatibilitu switchů se stávajícím síťovým prostředím úřadu

Kontrolér

- Centrální konfigurace a správa pomocí webového rozhraní

- Guest Acces

- Podpora bezdrátového propojení jednotlivých AP (wireless mesh)

- Automatické přelaďování RF kanálů a optimalizace vysílacího výkonu

- DHCP Server

- Protokol IPv4, IPv6

- Bezpečnostní standarty WPA, WPA2, AES

- Šifrování WEP, TKIP, AES

- Autentizace 802.1x, MAC address

- QoS s WLAN prioritizací

- Dynamické přiřazování do VLAN

- Správa všech dodaných AP

- rackmount

Požadavky na systém jako celek

- Logování všech připojených zařízení (IP a MAC adresy) a všech jimi provedených akcí, prohledávání, filtrování, export a import těchto logů, k uchovávání těchto logů lze využít stávající infrastrukturu úřadu

- Sledování statistických údajů o uživatelích – počet uživatelů, doba připojení, objem přenesených dat atd.

- Správa registrace uživatelů pro připojení k internetu (systém musí umožňovat různé formy registrace – např. pomocí ověřovacího e-mailu, SMS, či souhlasem s podmínkami užívání)

- Responzivní úvodní přístupová stránka (captive portal), umožňující registraci uživatelů k internetu, zobrazení podmínek používaní připojení, úvodní stránka bude vytvořena dodavatelem na základě požadavků odběratele, s možností budoucích úprav

- Správa všech výše uvedených požadavků musí být umožněna přes jedno administrativní rozhraní

- Systém musí splňovat všechny zákonné požadavky na ochranu osobních údajů

- Systém musí být v souladu s všeobecnými oprávněními Českého telekomunikačního úřadu

- Systém musí být schopen ve všech prostorách zajišťovat současný provoz minimálně 3 oddělených wi-fi sítí (různé SSID, zabezpečení), AP musí být možno přiřadit k jednotlivým SSID (případně i více SSID na 1 AP)

- Systém musí být dimenzován na minimálně 1000 současně připojených zařízení

- Systém musí být schopen využít stávající síťovou infrastrukturu úřadu pomocí VLAN, systém musí obsahovat možnost konfigurace vzájemné komunikace těchto sítí

- Systém může využít stávající internetové připojení úřadu

- Součástí dodávky musí být instalace a zprovoznění veškerého hardwaru (včetně instalace kabeláži a její zalištování) a softwaru včetně zaškolení 2 odpovědných osob odběratele v minimálním rozsahu 2x2 hodiny

- Po dobu provozu systému bude dostupná telefonická podpora v pracovních dnech

- Dodavatel garantuje výměnu případných nefunkčních částí po celou dobu provozu systému