## Rekapitulace
Výkaz výměr |  | 2023-05-09
Muzeum Benešov - rekonstrukce kotelny
R E K A P I T U L A C E
01.000.000 | Ústřední vytápění, zemní plyn, zdravotechnika, vzduchotechnika a stavební práce | 0
02.000.000 | Měření a regulace | 0
| Cena celkem Kč bez DPH | 0

## ÚT
Výkaz výměr - ÚT, ZP, ZTI, VZT a stavební práce | [5 empty] | 2023-05-09
Muzeum Benešov - rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
01.000.000 | Ústřední vytápění, zemní plyn, zdravotechnika, vzduchotechnika a stavební práce
01.010.000 | Demontážní práce
01.010.001 | Kotel plynový Viadus G25 | 3 | ks
01.010.002 | Čerpadlo | 1 | ks
01.010.003 | 4-cestný ventil | 1 | ks
01.010.004 | Expazní nádoba N 250 | 1 | ks
01.010.005 | Potrubí ocelové DN15 - DN 50 | 55 | bm
01.010.006 | Komínový systém potrubí DN150 | 25 | bm
01.010.007 | Komínový systém potrubí DN180 | 25 | bm
01.010.008 | Demontáž stávajícího plynoměru G6 | 1 | ks
01.010.009 | Demontáž armatur do DN 50 | 14 | ks
01.010.010 | Demontáž přívodního potrubí VZT | 8 | m2
01.010.011 | Vybourání stávajícího betonového základu (3x0,6x0,1 m) | 1 | kpl
01.010.012 | Demontáž stávajícících potrubních izolací | 1 | kpl
01.010.013 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | 1 | kpl
01.010.014 | Odvoz suti a vybouraného materiálu na skládku | 1 | kpl
01.010.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.020.000 | Zařízení a armatury
01.020.001 | Plynový kondenzační kotel Logano plus GB212, topný výkon: 50kW, výrobce: Buderus | 2 | ks | D+M
01.020.002 | Řídící jednotka Logamatic MC110, výrobce: Buderus | 2 | ks | D+M
01.020.003 | Pojistná skupina BSS11, dodavatel: Buderus | 2 | ks | D+M
01.020.004 | Ovládací displej Logamatic BC30E pro základní regulátor Logamatic MC110, dodavatel: Buderus | 2 | ks | D+M
01.020.005 | Komfortní modulační regulátor Logamatic RC310 se sběrnicí EMS plus, dodavatel: Buderus | 1 | ks | D+M
01.020.006 | Kaskádový modul MC400 s čilem teploty, pro ovládání kaskády kolů s EMS, dodavatel: Buderus | 1 | kpl | D+M
01.020.007 | Napojení kotle na odvod kondenzátu | 2 | kpl | D+M
01.020.008 | Deskový výměník tepla primár: 65/45°C, m=4,3m3/h, dp=15kPa sekundár: 60/40°C, m=5,16m3/h, dp=10kPa | 1 | ks | D+M
01.020.009 | Tepelná izolace výměníku tepla | 1 | kpl | D+M
01.020.010 | Upevnění výměníku tepla (stěna / podlaha) | 1 | kpl | D+M
01.020.011 | Membránová expanzní nádoba, typ C 8, vč. upevnění, výrobce: REFLEX | 2 | ks | D+M
01.020.012 | Uzavírací armatura se zajištěním MK 1/2" | 2 | ks | D+M
01.020.013 | Membránová expanzní nádoba, typ N 250/6, vč. upevnění, výrobce: REFLEX | 1 | ks | D+M
01.020.014 | Uzavírací armatura se zajištěním MK 1" | 1 | ks | D+M
01.020.015 | Oběhové čerpadlo kotle, vč. šroubení a těsnění, m=2,15m3/h, H=2,2m, WILO STRATOS PICO 25/0,5-6 | 2 | ks | D+M
01.020.016 | Oběhové čerpadlo systému vytápění, vč. šroubení a těsnění, m=5,16m3/h, H=3,6m, WILO STRATOS MAXO 25/0,5-6 | 1 | ks | D+M
01.020.017 | Třícestný ventil kvs=31,0m3/h, DN50 vč. 3-bodového servopohonu 230V, výrobce: SIEMENS | 1 | ks | D+M
01.020.018 | Automatický doplňovací zařízení Magcontrol MC, výrobce: REFLEX | 1 | ks | D+M
01.020.019 | Oddělovací člen Fillset FV, výrobce: REFLEX | 1 | ks | D+M
01.020.020 | Zapůjčení demineralizační patrony P22 (pro napouštění kotlového (primárního) okruhu) | 1 | kpl | D+M
01.020.021 | Digitální měřič vodivosti | 1 | ks | D+M
01.020.022 | Pojistný ventil Duco MEIBES 1/2"x3/4" KD, otevírací přetlak 2,5bar | 1 | ks | D+M
01.020.023 | Uzavírací mezipřírubová klapka, typ BOAX - N, páka, DN 50, výrobce: KSB vč. připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu PN6/10/16 | 2 | ks | D+M
01.020.024 | Uzavírací mezipřírubová klapka, typ BOAX - N, páka, DN 40, výrobce: KSB vč. připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu PN6/10/16 | 4 | ks | D+M
01.020.025 | Vyvažovací ventil DN32, kvs=14,2m3/h STAD, vybaven měřícími vsuvkami, závitový s vypouštění vč. připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu PN6/10/16 | 2 | ks | D+M
01.020.026 | Zpětný ventil přírubový typ BOA - RVK výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 50 | 1 | ks | D+M
01.020.027 | Zpětný ventil přírubový typ BOA - RVK výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 40 | 2 | ks | D+M
01.020.028 | Filtr přírubový typ BOA - S, výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 50 | 1 | ks | D+M
01.020.029 | Filtr přírubový typ BOA - S, výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 40 | 2 | ks | D+M
01.020.030 | Bimetalový teploměr, rozsah 0-120°C, typ: BiTh 100, třída přesnosti I., výrobce: AFRISO | 8 | ks | D+M
01.020.031 | Ochranná jímka mosazná s připojovacím závitem 1/2", výrobce: AFRISO | 8 | ks | D+M
01.020.032 | Vypouštěcí kohouty DN20 | 2 | ks | D+M
01.020.033 | Vypouštěcí kohouty DN15 | 9 | ks | D+M
01.020.034 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 3 | ks | D+M
01.020.035 | Manometr RF 0-6 bar 63/1/4" | 7 | ks | D+M
01.020.036 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1,5 | 7 | ks | D+M
01.020.037 | Ventil manom. 137517 A.2 M20x1,5, PN630 | 7 | ks | D+M
01.020.038 | Čidlo teploty | 1 | ks | D+M
01.020.039 | Ochranná jímka s připojovacím závitem 1/2" pro teplotní čidlo, výrobce: AFRISO | 1 | ks | D+M
01.020.040 | Mechanické odvzdušnění, vč. potrubí DN15- 4m, vypouštěcího kohoutu DN15 - 1ks | 4 | ks | D+M
01.020.041 | Sběrný žlab odvzdušňovacích ventilů šxhxv 600x150x150mm, mat. nerez vč. závěsných a připevňovacích prvků | 1 | ks | D+M
Odtahový systém
01.020.042 | Kouřovod neizol. pr.80mm (1m + lom) + spalinová klapka motorizovaná pro kotle Logano | 2 | kpl | D+M
01.020.043 | Kouřovod izolovaný DN220/300mm | 3 | bm | D+M
01.020.044 | Koleno 87° DN220/300mm | 1 | ks | D+M
01.020.045 | Komínová vložka DN220 mm | 25 | bm | D+M
01.020.046 | Koleno 87° DN220mm | 1 | ks | D+M
01.020.047 | Povrchová úprava z nerez plechu - izolovaného komínu | 3 | bm | D+M
01.020.048 | Povrchová úprava z nerez plechu - izolovaného kolena | 1 | kpl | D+M
01.020.049 | Napojení komínu na odvod kondenzátu | 1 | kpl | D+M
01.020.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.030.000 | Potrubí z ocelových bezešvých zavitových trubek běžných
01.030.001 | DN15 | 6 | bm | D+M
01.030.002 | DN25 | 5 | bm | D+M
01.030.003 | DN32 | 1 | bm | D+M
01.030.004 | DN40 | 12 | bm | D+M
01.030.005 | DN50 | 25 | bm | D+M
01.030.006 | Nátěr potrubí - 2xzákladní pro potrubí DN32-DN50 | 38 | bm | D+M
01.030.007 | Nátěr potrubí - 2xzákladní, 1xvrchní pro potrubí DN15-DN25 | 11 | bm | D+M
01.030.008 | Závěsný systém ( HILTI, SIKLA) | 1 | kpl | D+M
01.030.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.040.000 | Ocelové kolena, redukce, T -kusy
01.040.001 | DN15 | 8 | ks | D+M
01.040.002 | DN25 | 4 | ks | D+M
01.040.003 | DN40 | 13 | ks | D+M
01.040.004 | DN50 | 13 | ks | D+M
01.040.005 | R 40/32 | 4 | ks | D+M
01.040.006 | R 50/40 | 6 | ks | D+M
01.040.007 | T-kus 50/40/50 | 4 | ks | D+M
01.040.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.050.000 | Tepelné izolace z minerální vlny Tl. dle dimenze potrubí, s povrchovou úpravou pozink plech
01.050.001 | pro ocelové potrubí DN32 tl. 30mm | 1 | bm | D+M
01.050.002 | pro ocelové potrubí DN40 tl. 40mm | 12 | bm | D+M
01.050.003 | pro ocelové potrubí DN50 tl. 50mm | 25 | bm | D+M
01.050.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.060.000 | Zemní plyn
01.060.001 | El.magnetický ventil PEVEKO EVPE 1040.02 20W DN40 | 0 | ks | D+M
01.060.002 | Tlakoměr 0-4kPa | 1 | ks | D+M
01.060.003 | Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací | 1 | ks | D+M
01.060.004 | Tlakoměrový kohout | 1 | ks | D+M
01.060.005 | Kulový kohout DN15 | 2 | ks | D+M
01.060.006 | Kulový kohout DN25 | 4 | ks | D+M
01.060.007 | Kulový kohout DN32 | 2 | ks | D+M
01.060.008 | Kulový kohout DN40 | 1 | ks | D+M
01.060.009 | Chránička pro potrubí DN 20 (ø 42) | 2 | ks | D+M
01.060.010 | Chránička pro potrubí DN 40 (ø 76) | 2 | ks | D+M
01.060.011 | Ocelové potrubí DN20 | 66 | bm | D+M
01.060.012 | Ocelové potrubí DN25 | 6 | bm | D+M
01.060.013 | Ocelové potrubí DN40 | 18 | bm | D+M
01.060.014 | Koleno ocelové DN40 | 8 | ks | D+M
01.060.015 | Redukce 25/15 | 2 | ks | D+M
01.060.016 | Redukce 40/32 | 2 | ks | D+M
01.060.017 | Redukce 40/25 | 2 | ks | D+M
01.060.018 | T-kus 40/40/50 | 1 | ks | D+M
01.060.019 | Nátěr potrubí - 1xzákladní, 2xvrchní | 90 | bm | D+M
01.060.020 | Závěsný systém ( HILTI, SIKLA) | 1 | kpl | D+M
01.060.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.070.000 | Zdravotechnika
01.070.001 | Potrubí z plastových trubek Ekoplastik PPr, včetně tvarovek, (D20x2,8) | 6 | bm | D+M
01.070.002 | Potrubí z ocelových bezešvých zavitových trubek DN15 | 6 | bm | D+M
01.070.003 | Nátěr potrubí DN15 - 1xzákladní, 2xvrchní | 6 | bm | D+M
01.070.004 | Potrubí PP-HT systém DN 40 | 12 | bm | D+M
01.070.005 | Odtoková nálevka HL20 | 5 | ks | D+M
01.070.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.080.000 | Vzduchotechnika
01.080.001 | Mřížka 300x150, osazení do VZT potrubí | 1 | ks | D+M
01.080.002 | Mřížka 400x400, osazení do VZT potrubí | 1 | ks | D+M
01.080.003 | Mřížka 450x400, osazení do VZT potrubí | 1 | ks | D+M
01.080.004 | Mřížka 630x400, osazení do zdi, včetně pozedního rámu | 1 | ks | D+M
01.080.005 | Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, vč. 50% tvarovek | 19 | m2 | D+M
01.080.006 | Závěsný systém ( HILTI, SIKLA) | 1 | kpl | D+M
01.080.007 | Spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl | D+M
01.080.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.090.000 | Stavební práce
01.090.001 | Úprava prostupu pro osazení VZT mřížky a přívodního VZT potrubí ( Opravení omítky po demontáži VZT zařízení cca 3m2) | 1 | kpl | D+M
01.090.002 | Zapravení otvoru do šachty anglického dvorku | 1 | kpl | D+M
01.090.003 | Nátěr připraveného soklu - pomocí bezprašného nátěru | 3 | m2 | D+M
01.090.004 | Vyspravení poškozených lokálních míst povrchu stěn- omítka+ vápenný pačok | 30 | m2 | D+M
01.090.005 | Malba tekutá HET Hetline bílá ( 2x85m2) | 1 | kpl | D+M
01.090.006 | Není uvažováno s úpravou stávající podlahy
01.090.007 | Zhotovení základu pro topný zdroj (0,9x2,9x0,05 m) | 1 | kpl | D+M
01.090.008 | Stavební přípomoce - drážky a prostupy stavebními konstrukcemi pro potřeby rozvodu vytápění a zemního plynu | 1 | kpl | D+M
01.090.009 | Prostup odfuku plynu stěnou do venkovního prostoru dvoru ( jádrové vrtání ø50) | 1 | kpl | D+M
01.090.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.100.000 | Ostatní náklady
01.100.001 | Lešení, pojízdné plošiny | 1 | kpl | D+M
01.100.002 | Požární ucpávky | 1 | kpl | D+M
01.100.003 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | D+M
01.100.004 | Schéma vytápění, zarámované, prosklené, upevnění na stěnu | 1 | kpl | D+M
01.100.005 | Vypuštění stávajícího kotlového okruhu | 1 | kpl | D+M
01.100.006 | Dopuštění systému upravenou vodou | 1 | kpl | D+M
01.100.007 | Odvzdušnění systému vytápění | 1 | kpl | D+M
01.100.008 | Uvedení do provozu kotle Viessmann, vč. regulace | 1 | kpl | D+M
01.100.009 | Uvedení do provozu doplňovacího zařízení | 1 | kpl | D+M
01.100.010 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | D+M
01.100.011 | Tlaková zkouška | 1 | kpl | D+M
01.100.012 | Topná zkouška | 1 | kpl | D+M
01.100.013 | Revizní zpráva tlakových nádob | 1 | kpl | D+M
01.100.014 | Proplach a desinfekce potrubí | 1 | kpl | D+M
01.100.015 | Úprava napojení na stávající rozvod studené vody | 1 | kpl | D+M
01.100.016 | Napojení na stávajcí systém vytápění | 1 | kpl | D+M
01.100.017 | Napojení na stávající systém kanalizace | 1 | kpl | D+M
01.100.018 | Napojení na stávající systém plynu | 1 | kpl | D+M
01.100.019 | Propojení potrubí plynu po demontáži stávajícího plynoměru v Základní umělecké škole | 1 | kpl | D+M
01.100.020 | Uzemnění odvzdušnění zemního plynu dle ČSN 341390 | 1 | kpl | D+M
01.100.021 | Revize plynu, včetně revizní knihy kotelny | 1 | kpl | D+M
01.100.022 | Odborná prohlídka kotelny | 1 | kpl | D+M
01.100.023 | Reviza komínu | 1 | kpl | D+M
01.100.024 | Revize rozvaděče | 1 | kpl | D+M
01.100.025 | Štítky a nápisy | 1 | kpl | D+M
01.100.026 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | D+M
01.100.027 | Doprava, přesun hmot | 1 | kpl | D+M
01.100.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C E
01.010.000 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0
01.020.000 | Zařízení a armatury |  |  |  |  | 0
01.030.000 | Potrubí z ocelových bezešvých zavitových trubek běžných |  |  |  |  | 0
01.040.000 | Ocelové kolena, redukce, T -kusy |  |  |  |  | 0
01.050.000 | Tepelné izolace z minerální vlny Tl. dle dimenze potrubí, s povrchovou úpravou pozink plech |  |  |  |  | 0
01.060.000 | Zemní plyn |  |  |  |  | 0
01.070.000 | Zdravotechnika |  |  |  |  | 0
01.080.000 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
01.090.000 | Stavební práce |  |  |  |  | 0
01.100.000 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
01.000.000 | Ústřední vytápění, zemní plyn, zdravotechnika, vzduchotechnika a stavební práce celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## MaR
Výkaz výměr-Měření a regulace | [5 empty] | 2023-05-09
Muzeum Benešov - rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
02.000.000 | Měření a regulace
02.010.000 | Rozvaděč MR
02.010.001 | Ocelovoplechový rozvaděč 800x600x400, vývody horem | 1 | ks | D+M
02.010.002 | Jistič B20/3 s přepěťovou cívkou | 1 | ks | D+M
02.010.003 | Jistič C16/3 | 2 | ks | D+M
02.010.004 | Jistič C6/1 | 3 | ks | D+M
02.010.005 | Jistič C10/1 | 5 | ks | D+M
02.010.006 | Motorový spouštěč MS0,63-1A/3 | 3 | ks | D+M
02.010.007 | Svorka s pojistkou - signalizace poruchy | 4 | ks | D+M
02.010.008 | Skleněná pojistka | 4 | ks | D+M
02.010.009 | Stykač na din lištu 400V/5kW | 3 | ks | D+M
02.010.010 | Pomocné relé 4P/230V, včetně patice | 11 | ks | D+M
02.010.011 | Pomocné relé 4P/24VAC, včetně patice | 4 | ks | D+M
02.010.012 | Světlo do rozvaděče s vypínačem 230V | 1 | ks | D+M
02.010.013 | Zásuvka 230V na DIN | 1 | ks | D+M
02.010.014 | Signálka do panelu 230V-zelená | 4 | ks | D+M
02.010.015 | Signálka do panelu 230V-rudá | 14 | ks | D+M
02.010.016 | Signálka do panelu 230V-bíla | 1 | ks | D+M
02.010.017 | Regulátor hladiny SH01, včetně sond | 1 | ks | D+M
02.010.018 | Svorka na DIN | 60 | ks | D+M
02.010.019 | Box na dveře pro dokumentaci | 1 | ks | D+M
02.010.020 | Pomocný materiál | 1 | kpl | D+M
02.010.021 | Výroba rozvaděče | 1 | kpl | D+M
02.010.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
02.020.000 | Periferie
02.020.001 | Pohon trojcestného ventilu SQX32.00, výrobce: SIEMENS, | 1 | ks | D+M
02.020.002 | VXF31.50 Třícestný ventil kvs=31m3/h, DN25 výrobce: SIEMENS, | 1 | ks | D+M
02.020.003 | Termostat prostorový, 0-60°C, | 1 | ks | D+M
02.020.004 | Termostat jímkový, 0-110°C, | 1 | ks | D+M
02.020.005 | Manostat 63-630kPa, | 1 | ks | D+M
02.020.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
02.030.000 | Kabely kabelové rozvody
02.030.001 | Cyky-J 5x2,5 | 250 | m | D+M
02.030.002 | Cyky-J 5x1,5 | 140 | m | D+M
02.030.003 | Cyky-J 3x2,5 | 80 | m | D+M
02.030.004 | Cyky-J 3x1,5 | 450 | m | D+M
02.030.005 | Cyky-O 4x1,5 | 220 | m | D+M
02.030.006 | Jyty 4x1 | 50 | m | D+M
02.030.007 | Jyty 2x1 | 380 | m | D+M
02.030.008 | Drát ž/z Y10 | 100 | m | D+M
02.030.009 | Svorky pro pospojení | 10 | ks | D+M
02.030.010 | Kabelový rošt drátěný, včetně příslušenství | 15 | m | D+M
02.030.011 | Trubka plastová pevná 20, včetně pomocného materiálu | 25 | m | D+M
02.030.012 | Trubka plastová ohebná 20, včetně pomocného materiálu | 25 | m | D+M
02.030.013 | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl | D+M
02.030.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
02.040.000 | Ostatní náklady
02.040.001 | Seřízení a uvedení do provozu | 1 | kpl | D+M
02.040.002 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | D+M
02.040.003 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | D+M
02.040.004 | Revize elektro | 1 | kpl | D+M
02.040.005 | Štítky a nápisy | 1 | kpl | D+M
02.040.006 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | D+M
02.040.007 | Doprava, přesun hmot | 1 | kpl | D+M
02.040.008 | Likvidace odpadu | 1 | kpl | D+M
02.040.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C E
02.010.000 | Rozvaděč MR |  |  |  |  | 0
02.020.000 | Periferie |  |  |  |  | 0
02.030.000 | Kabely kabelové rozvody |  |  |  |  | 0
02.040.000 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
02.000.000 | Měření a regulace celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0