## Rekapitulace
Výkaz výměr |  | 2023-05-09
Muzeum Benešov - rekonstrukce kotelny
R E K A P I T U L A C E
01.000.000 | Ústřední vytápění, zemní plyn, zdravotechnika, vzduchotechnika a stavební práce | 928316
02.000.000 | Měření a regulace | 164421
| Cena celkem Kč bez DPH | 1092737

## ÚT
Výkaz výměr - ÚT, ZP, ZTI, VZT a stavební práce | [5 empty] | 2023-05-09
Muzeum Benešov - rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
01.000.000 | Ústřední vytápění, zemní plyn, zdravotechnika, vzduchotechnika a stavební práce
01.010.000 | Demontážní práce
01.010.001 | Kotel plynový Viadus G25 | 3 | ks |  | 847 | 2541
01.010.002 | Čerpadlo | 1 | ks |  | 247 | 247
01.010.003 | 4-cestný ventil | 1 | ks |  | 211 | 211
01.010.004 | Expazní nádoba N 250 | 1 | ks |  | 322 | 322
01.010.005 | Potrubí ocelové DN15 - DN 50 | 55 | bm |  | 56 | 3080
01.010.006 | Komínový systém potrubí DN150 | 25 | bm |  | 96 | 2400
01.010.007 | Komínový systém potrubí DN180 | 25 | bm |  | 112 | 2800
01.010.008 | Demontáž stávajícího plynoměru G6 | 1 | ks |  | 322 | 322
01.010.009 | Demontáž armatur do DN 50 | 14 | ks |  | 214 | 2996
01.010.010 | Demontáž přívodního potrubí VZT | 8 | m2 |  | 266 | 2128
01.010.011 | Vybourání stávajícího betonového základu (3x0,6x0,1 m) | 1 | kpl |  | 1477 | 1477
01.010.012 | Demontáž stávajícících potrubních izolací | 1 | kpl |  | 1678 | 1678
01.010.013 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | 1 | kpl |  | 2670 | 2670
01.010.014 | Odvoz suti a vybouraného materiálu na skládku | 1 | kpl |  | 1966 | 1966
01.010.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 24838
01.020.000 | Zařízení a armatury
01.020.001 | Plynový kondenzační kotel Logano plus GB212, topný výkon: 50kW, výrobce: Buderus | 2 | ks | D+M | 99478 | 198956
01.020.002 | Řídící jednotka Logamatic MC110, výrobce: Buderus | 2 | ks | D+M | 17140 | 34280
01.020.003 | Pojistná skupina BSS11, dodavatel: Buderus | 2 | ks | D+M | 3547 | 7094
01.020.004 | Ovládací displej Logamatic BC30E pro základní regulátor Logamatic MC110, dodavatel: Buderus | 2 | ks | D+M | 3964 | 7928
01.020.005 | Komfortní modulační regulátor Logamatic RC310 se sběrnicí EMS plus, dodavatel: Buderus | 1 | ks | D+M | 5471 | 5471
01.020.006 | Kaskádový modul MC400 s čilem teploty, pro ovládání kaskády kolů s EMS, dodavatel: Buderus | 1 | kpl | D+M | 10147 | 10147
01.020.007 | Napojení kotle na odvod kondenzátu | 2 | kpl | D+M | 3697 | 7394
01.020.008 | Deskový výměník tepla primár: 65/45°C, m=4,3m3/h, dp=15kPa sekundár: 60/40°C, m=5,16m3/h, dp=10kPa | 1 | ks | D+M | 15471 | 15471
01.020.009 | Tepelná izolace výměníku tepla | 1 | kpl | D+M | 1247 | 1247
01.020.010 | Upevnění výměníku tepla (stěna / podlaha) | 1 | kpl | D+M | 354 | 354
01.020.011 | Membránová expanzní nádoba, typ C 8, vč. upevnění, výrobce: REFLEX | 2 | ks | D+M | 2369 | 4738
01.020.012 | Uzavírací armatura se zajištěním MK 1/2" | 2 | ks | D+M | 1147 | 2294
01.020.013 | Membránová expanzní nádoba, typ N 250/6, vč. upevnění, výrobce: REFLEX | 1 | ks | D+M | 11714 | 11714
01.020.014 | Uzavírací armatura se zajištěním MK 1" | 1 | ks | D+M | 1572 | 1572
01.020.015 | Oběhové čerpadlo kotle, vč. šroubení a těsnění, m=2,15m3/h, H=2,2m, WILO STRATOS PICO 25/0,5-6 | 2 | ks | D+M | 8214 | 16428
01.020.016 | Oběhové čerpadlo systému vytápění, vč. šroubení a těsnění, m=5,16m3/h, H=3,6m, WILO STRATOS MAXO 25/0,5-6 | 1 | ks | D+M | 16387 | 16387
01.020.017 | Třícestný ventil kvs=31,0m3/h, DN50 vč. 3-bodového servopohonu 230V, výrobce: SIEMENS | 1 | ks | D+M | 4214 | 4214
01.020.018 | Automatický doplňovací zařízení Magcontrol MC, výrobce: REFLEX | 1 | ks | D+M | 29674 | 29674
01.020.019 | Oddělovací člen Fillset FV, výrobce: REFLEX | 1 | ks | D+M | 17697 | 17697
01.020.020 | Zapůjčení demineralizační patrony P22 (pro napouštění kotlového (primárního) okruhu) | 1 | kpl | D+M | 9285 | 9285
01.020.021 | Digitální měřič vodivosti | 1 | ks | D+M | 3967 | 3967
01.020.022 | Pojistný ventil Duco MEIBES 1/2"x3/4" KD, otevírací přetlak 2,5bar | 1 | ks | D+M | 464 | 464
01.020.023 | Uzavírací mezipřírubová klapka, typ BOAX - N, páka, DN 50, výrobce: KSB vč. připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu PN6/10/16 | 2 | ks | D+M | 3547 | 7094
01.020.024 | Uzavírací mezipřírubová klapka, typ BOAX - N, páka, DN 40, výrobce: KSB vč. připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu PN6/10/16 | 4 | ks | D+M | 2477 | 9908
01.020.025 | Vyvažovací ventil DN32, kvs=14,2m3/h STAD, vybaven měřícími vsuvkami, závitový s vypouštění vč. připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího materiálu PN6/10/16 | 2 | ks | D+M | 3966 | 7932
01.020.026 | Zpětný ventil přírubový typ BOA - RVK výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 50 | 1 | ks | D+M | 6974 | 6974
01.020.027 | Zpětný ventil přírubový typ BOA - RVK výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 40 | 2 | ks | D+M | 6577 | 13154
01.020.028 | Filtr přírubový typ BOA - S, výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 50 | 1 | ks | D+M | 3466 | 3466
01.020.029 | Filtr přírubový typ BOA - S, výrobce:KSB vč. připojovacích protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu PN 6/10/16, DN 40 | 2 | ks | D+M | 2867 | 5734
01.020.030 | Bimetalový teploměr, rozsah 0-120°C, typ: BiTh 100, třída přesnosti I., výrobce: AFRISO | 8 | ks | D+M | 422 | 3376
01.020.031 | Ochranná jímka mosazná s připojovacím závitem 1/2", výrobce: AFRISO | 8 | ks | D+M | 211 | 1688
01.020.032 | Vypouštěcí kohouty DN20 | 2 | ks | D+M | 269 | 538
01.020.033 | Vypouštěcí kohouty DN15 | 9 | ks | D+M | 242 | 2178
01.020.034 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 3 | ks | D+M | 223 | 669
01.020.035 | Manometr RF 0-6 bar 63/1/4" | 7 | ks | D+M | 211 | 1477
01.020.036 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1,5 | 7 | ks | D+M | 664 | 4648
01.020.037 | Ventil manom. 137517 A.2 M20x1,5, PN630 | 7 | ks | D+M | 674 | 4718
01.020.038 | Čidlo teploty | 1 | ks | D+M | 966 | 966
01.020.039 | Ochranná jímka s připojovacím závitem 1/2" pro teplotní čidlo, výrobce: AFRISO | 1 | ks | D+M | 322 | 322
01.020.040 | Mechanické odvzdušnění, vč. potrubí DN15- 4m, vypouštěcího kohoutu DN15 - 1ks | 4 | ks | D+M | 1244 | 4976
01.020.041 | Sběrný žlab odvzdušňovacích ventilů šxhxv 600x150x150mm, mat. nerez vč. závěsných a připevňovacích prvků | 1 | ks | D+M | 1366 | 1366
| Odtahový systém |  |  |  |  | 0
01.020.042 | Kouřovod neizol. pr.80mm (1m + lom) + spalinová klapka motorizovaná pro kotle Logano | 2 | kpl | D+M | 16857 | 33714
01.020.043 | Kouřovod izolovaný DN220/300mm | 3 | bm | D+M | 10214 | 30642
01.020.044 | Koleno 87° DN220/300mm | 1 | ks | D+M | 624 | 624
01.020.045 | Komínová vložka DN220 mm | 25 | bm | D+M | 1214 | 30350
01.020.046 | Koleno 87° DN220mm | 1 | ks | D+M | 699 | 699
01.020.047 | Povrchová úprava z nerez plechu - izolovaného komínu | 3 | bm | D+M | 560 | 1680
01.020.048 | Povrchová úprava z nerez plechu - izolovaného kolena | 1 | kpl | D+M | 740 | 740
01.020.049 | Napojení komínu na odvod kondenzátu | 1 | kpl | D+M | 633 | 633
01.020.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 587042
01.030.000 | Potrubí z ocelových bezešvých zavitových trubek běžných
01.030.001 | DN15 | 6 | bm | D+M | 296 | 1776
01.030.002 | DN25 | 5 | bm | D+M | 406 | 2030
01.030.003 | DN32 | 1 | bm | D+M | 574 | 574
01.030.004 | DN40 | 12 | bm | D+M | 719 | 8628
01.030.005 | DN50 | 25 | bm | D+M | 881 | 22025
01.030.006 | Nátěr potrubí - 2xzákladní pro potrubí DN32-DN50 | 38 | bm | D+M | 54 | 2052
01.030.007 | Nátěr potrubí - 2xzákladní, 1xvrchní pro potrubí DN15-DN25 | 11 | bm | D+M | 56 | 616
01.030.008 | Závěsný systém ( HILTI, SIKLA) | 1 | kpl | D+M | 796 | 796
01.030.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 38497
01.040.000 | Ocelové kolena, redukce, T -kusy
01.040.001 | DN15 | 8 | ks | D+M | 69 | 552
01.040.002 | DN25 | 4 | ks | D+M | 86 | 344
01.040.003 | DN40 | 13 | ks | D+M | 94 | 1222
01.040.004 | DN50 | 13 | ks | D+M | 112 | 1456
01.040.005 | R 40/32 | 4 | ks | D+M | 72 | 288
01.040.006 | R 50/40 | 6 | ks | D+M | 79 | 474
01.040.007 | T-kus 50/40/50 | 4 | ks | D+M | 455 | 1820
01.040.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 6156
01.050.000 | Tepelné izolace z minerální vlny Tl. dle dimenze potrubí, s povrchovou úpravou pozink plech
01.050.001 | pro ocelové potrubí DN32 tl. 30mm | 1 | bm | D+M | 158 | 158
01.050.002 | pro ocelové potrubí DN40 tl. 40mm | 12 | bm | D+M | 209 | 2508
01.050.003 | pro ocelové potrubí DN50 tl. 50mm | 25 | bm | D+M | 378 | 9450
01.050.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 12116
01.060.000 | Zemní plyn
01.060.001 | El.magnetický ventil PEVEKO EVPE 1040.02 20W DN40 | 0 | ks | D+M |  | 0
01.060.002 | Tlakoměr 0-4kPa | 1 | ks | D+M | 485 | 485
01.060.003 | Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací | 1 | ks | D+M | 423 | 423
01.060.004 | Tlakoměrový kohout | 1 | ks | D+M | 488 | 488
01.060.005 | Kulový kohout DN15 | 2 | ks | D+M | 296 | 592
01.060.006 | Kulový kohout DN25 | 4 | ks | D+M | 396 | 1584
01.060.007 | Kulový kohout DN32 | 2 | ks | D+M | 587 | 1174
01.060.008 | Kulový kohout DN40 | 1 | ks | D+M | 692 | 692
01.060.009 | Chránička pro potrubí DN 20 (ø 42) | 2 | ks | D+M | 296 | 592
01.060.010 | Chránička pro potrubí DN 40 (ø 76) | 2 | ks | D+M | 399 | 798
01.060.011 | Ocelové potrubí DN20 | 66 | bm | D+M | 512 | 33792
01.060.012 | Ocelové potrubí DN25 | 6 | bm | D+M | 623 | 3738
01.060.013 | Ocelové potrubí DN40 | 18 | bm | D+M | 821 | 14778
01.060.014 | Koleno ocelové DN40 | 8 | ks | D+M | 94 | 752
01.060.015 | Redukce 25/15 | 2 | ks | D+M | 69 | 138
01.060.016 | Redukce 40/32 | 2 | ks | D+M | 72 | 144
01.060.017 | Redukce 40/25 | 2 | ks | D+M | 71 | 142
01.060.018 | T-kus 40/40/50 | 1 | ks | D+M | 455 | 455
01.060.019 | Nátěr potrubí - 1xzákladní, 2xvrchní | 90 | bm | D+M | 54 | 4860
01.060.020 | Závěsný systém ( HILTI, SIKLA) | 1 | kpl | D+M | 2396 | 2396
01.060.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 68023
01.070.000 | Zdravotechnika
01.070.001 | Potrubí z plastových trubek Ekoplastik PPr, včetně tvarovek, (D20x2,8) | 6 | bm | D+M | 422 | 2532
01.070.002 | Potrubí z ocelových bezešvých zavitových trubek DN15 | 6 | bm | D+M | 296 | 1776
01.070.003 | Nátěr potrubí DN15 - 1xzákladní, 2xvrchní | 6 | bm | D+M | 38 | 228
01.070.004 | Potrubí PP-HT systém DN 40 | 12 | bm | D+M | 564 | 6768
01.070.005 | Odtoková nálevka HL20 | 5 | ks | D+M | 419 | 2095
01.070.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 13399
01.080.000 | Vzduchotechnika
01.080.001 | Mřížka 300x150, osazení do VZT potrubí | 1 | ks | D+M | 633 | 633
01.080.002 | Mřížka 400x400, osazení do VZT potrubí | 1 | ks | D+M | 722 | 722
01.080.003 | Mřížka 450x400, osazení do VZT potrubí | 1 | ks | D+M | 1387 | 1387
01.080.004 | Mřížka 630x400, osazení do zdi, včetně pozedního rámu | 1 | ks | D+M | 1347 | 1347
01.080.005 | Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné, vč. 50% tvarovek | 19 | m2 | D+M | 1554 | 29526
01.080.006 | Závěsný systém ( HILTI, SIKLA) | 1 | kpl | D+M | 2224 | 2224
01.080.007 | Spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl | D+M | 3240 | 3240
01.080.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 39079
01.090.000 | Stavební práce
01.090.001 | Úprava prostupu pro osazení VZT mřížky a přívodního VZT potrubí ( Opravení omítky po demontáži VZT zařízení cca 3m2) | 1 | kpl | D+M | 3741 | 3741
01.090.002 | Zapravení otvoru do šachty anglického dvorku | 1 | kpl | D+M | 1687 | 1687
01.090.003 | Nátěr připraveného soklu - pomocí bezprašného nátěru | 3 | m2 | D+M | 123 | 369
01.090.004 | Vyspravení poškozených lokálních míst povrchu stěn- omítka+ vápenný pačok | 30 | m2 | D+M | 669 | 20070
01.090.005 | Malba tekutá HET Hetline bílá ( 2x85m2) | 1 | kpl | D+M | 11730 | 11730
01.090.006 | Není uvažováno s úpravou stávající podlahy |  |  |  |  | 0
01.090.007 | Zhotovení základu pro topný zdroj (0,9x2,9x0,05 m) | 1 | kpl | D+M | 9380 | 9380
01.090.008 | Stavební přípomoce - drážky a prostupy stavebními konstrukcemi pro potřeby rozvodu vytápění a zemního plynu | 1 | kpl | D+M | 2144 | 2144
01.090.009 | Prostup odfuku plynu stěnou do venkovního prostoru dvoru ( jádrové vrtání ø50) | 1 | kpl | D+M | 2967 | 2967
01.090.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 52088
01.100.000 | Ostatní náklady
01.100.001 | Lešení, pojízdné plošiny | 1 | kpl | D+M | 1240 | 1240
01.100.002 | Požární ucpávky | 1 | kpl | D+M | 3697 | 3697
01.100.003 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | D+M | 15000 | 15000
01.100.004 | Schéma vytápění, zarámované, prosklené, upevnění na stěnu | 1 | kpl | D+M | 520 | 520
01.100.005 | Vypuštění stávajícího kotlového okruhu | 1 | kpl | D+M | 1124 | 1124
01.100.006 | Dopuštění systému upravenou vodou | 1 | kpl | D+M | 2471 | 2471
01.100.007 | Odvzdušnění systému vytápění | 1 | kpl | D+M | 2114 | 2114
01.100.008 | Uvedení do provozu kotle Viessmann, vč. regulace | 1 | kpl | D+M | 3540 | 3540
01.100.009 | Uvedení do provozu doplňovacího zařízení | 1 | kpl | D+M | 1140 | 1140
01.100.010 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | D+M | 2540 | 2540
01.100.011 | Tlaková zkouška | 1 | kpl | D+M | 3680 | 3680
01.100.012 | Topná zkouška | 1 | kpl | D+M | 4210 | 4210
01.100.013 | Revizní zpráva tlakových nádob | 1 | kpl | D+M | 1680 | 1680
01.100.014 | Proplach a desinfekce potrubí | 1 | kpl | D+M | 6540 | 6540
01.100.015 | Úprava napojení na stávající rozvod studené vody | 1 | kpl | D+M | 744 | 744
01.100.016 | Napojení na stávajcí systém vytápění | 1 | kpl | D+M | 1240 | 1240
01.100.017 | Napojení na stávající systém kanalizace | 1 | kpl | D+M | 697 | 697
01.100.018 | Napojení na stávající systém plynu | 1 | kpl | D+M | 966 | 966
01.100.019 | Propojení potrubí plynu po demontáži stávajícího plynoměru v Základní umělecké škole | 1 | kpl | D+M | 667 | 667
01.100.020 | Uzemnění odvzdušnění zemního plynu dle ČSN 341390 | 1 | kpl | D+M | 554 | 554
01.100.021 | Revize plynu, včetně revizní knihy kotelny | 1 | kpl | D+M | 3200 | 3200
01.100.022 | Odborná prohlídka kotelny | 1 | kpl | D+M | 1860 | 1860
01.100.023 | Reviza komínu | 1 | kpl | D+M | 3420 | 3420
01.100.024 | Revize rozvaděče | 1 | kpl | D+M | 4500 | 4500
01.100.025 | Štítky a nápisy | 1 | kpl | D+M | 2140 | 2140
01.100.026 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | D+M | 4854 | 4854
01.100.027 | Doprava, přesun hmot | 1 | kpl | D+M | 12740 | 12740
01.100.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 87078
R E K A P I T U L A C E
01.010.000 | Demontážní práce |  |  |  |  | 24838
01.020.000 | Zařízení a armatury |  |  |  |  | 587042
01.030.000 | Potrubí z ocelových bezešvých zavitových trubek běžných |  |  |  |  | 38497
01.040.000 | Ocelové kolena, redukce, T -kusy |  |  |  |  | 6156
01.050.000 | Tepelné izolace z minerální vlny Tl. dle dimenze potrubí, s povrchovou úpravou pozink plech |  |  |  |  | 12116
01.060.000 | Zemní plyn |  |  |  |  | 68023
01.070.000 | Zdravotechnika |  |  |  |  | 13399
01.080.000 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 39079
01.090.000 | Stavební práce |  |  |  |  | 52088
01.100.000 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 87078
01.000.000 | Ústřední vytápění, zemní plyn, zdravotechnika, vzduchotechnika a stavební práce celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 928316

## MaR
Výkaz výměr-Měření a regulace | [5 empty] | 2023-05-09
Muzeum Benešov - rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
02.000.000 | Měření a regulace
02.010.000 | Rozvaděč MR
02.010.001 | Ocelovoplechový rozvaděč 800x600x400, vývody horem | 1 | ks | D+M | 7296 | 7296
02.010.002 | Jistič B20/3 s přepěťovou cívkou | 1 | ks | D+M | 788 | 788
02.010.003 | Jistič C16/3 | 2 | ks | D+M | 496 | 992
02.010.004 | Jistič C6/1 | 3 | ks | D+M | 355 | 1065
02.010.005 | Jistič C10/1 | 5 | ks | D+M | 296 | 1480
02.010.006 | Motorový spouštěč MS0,63-1A/3 | 3 | ks | D+M | 1324 | 3972
02.010.007 | Svorka s pojistkou - signalizace poruchy | 4 | ks | D+M | 634 | 2536
02.010.008 | Skleněná pojistka | 4 | ks | D+M | 47 | 188
02.010.009 | Stykač na din lištu 400V/5kW | 3 | ks | D+M | 1147 | 3441
02.010.010 | Pomocné relé 4P/230V, včetně patice | 11 | ks | D+M | 189 | 2079
02.010.011 | Pomocné relé 4P/24VAC, včetně patice | 4 | ks | D+M | 211 | 844
02.010.012 | Světlo do rozvaděče s vypínačem 230V | 1 | ks | D+M | 1447 | 1447
02.010.013 | Zásuvka 230V na DIN | 1 | ks | D+M | 226 | 226
02.010.014 | Signálka do panelu 230V-zelená | 4 | ks | D+M | 49 | 196
02.010.015 | Signálka do panelu 230V-rudá | 14 | ks | D+M | 49 | 686
02.010.016 | Signálka do panelu 230V-bíla | 1 | ks | D+M | 49 | 49
02.010.017 | Regulátor hladiny SH01, včetně sond | 1 | ks | D+M | 633 | 633
02.010.018 | Svorka na DIN | 60 | ks | D+M | 26 | 1560
02.010.019 | Box na dveře pro dokumentaci | 1 | ks | D+M | 324 | 324
02.010.020 | Pomocný materiál | 1 | kpl | D+M | 2369 | 2369
02.010.021 | Výroba rozvaděče | 1 | kpl | D+M | 47142 | 47142
02.010.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 79313
02.020.000 | Periferie
02.020.001 | Pohon trojcestného ventilu SQX32.00, výrobce: SIEMENS, | 1 | ks | D+M | 4699 | 4699
02.020.002 | VXF31.50 Třícestný ventil kvs=31m3/h, DN25 výrobce: SIEMENS, | 1 | ks | D+M | 4966 | 4966
02.020.003 | Termostat prostorový, 0-60°C, | 1 | ks | D+M | 3247 | 3247
02.020.004 | Termostat jímkový, 0-110°C, | 1 | ks | D+M | 596 | 596
02.020.005 | Manostat 63-630kPa, | 1 | ks | D+M | 2369 | 2369
02.020.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 15877
02.030.000 | Kabely kabelové rozvody
02.030.001 | Cyky-J 5x2,5 | 250 | m | D+M | 42 | 10500
02.030.002 | Cyky-J 5x1,5 | 140 | m | D+M | 29 | 4060
02.030.003 | Cyky-J 3x2,5 | 80 | m | D+M | 28 | 2240
02.030.004 | Cyky-J 3x1,5 | 450 | m | D+M | 17 | 7650
02.030.005 | Cyky-O 4x1,5 | 220 | m | D+M | 24 | 5280
02.030.006 | Jyty 4x1 | 50 | m | D+M | 27 | 1350
02.030.007 | Jyty 2x1 | 380 | m | D+M | 18 | 6840
02.030.008 | Drát ž/z Y10 | 100 | m | D+M | 31 | 3100
02.030.009 | Svorky pro pospojení | 10 | ks | D+M | 34 | 340
02.030.010 | Kabelový rošt drátěný, včetně příslušenství | 15 | m | D+M | 234 | 3510
02.030.011 | Trubka plastová pevná 20, včetně pomocného materiálu | 25 | m | D+M | 24 | 600
02.030.012 | Trubka plastová ohebná 20, včetně pomocného materiálu | 25 | m | D+M | 28 | 700
02.030.013 | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl | D+M | 3240 | 3240
02.030.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 49410
02.040.000 | Ostatní náklady
02.040.001 | Seřízení a uvedení do provozu | 1 | kpl | D+M | 2650 | 2650
02.040.002 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | D+M | 965 | 965
02.040.003 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | D+M | 4230 | 4230
02.040.004 | Revize elektro | 1 | kpl | D+M | 4960 | 4960
02.040.005 | Štítky a nápisy | 1 | kpl | D+M | 1450 | 1450
02.040.006 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | D+M | 247 | 247
02.040.007 | Doprava, přesun hmot | 1 | kpl | D+M | 4560 | 4560
02.040.008 | Likvidace odpadu | 1 | kpl | D+M | 759 | 759
02.040.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 19821
R E K A P I T U L A C E
02.010.000 | Rozvaděč MR |  |  |  |  | 79313
02.020.000 | Periferie |  |  |  |  | 15877
02.030.000 | Kabely kabelové rozvody |  |  |  |  | 49410
02.040.000 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 19821
02.000.000 | Měření a regulace celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 164421