Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. PATRA ČÁSTI "h" ZŠ DUKELSKÁ V BENEŠOVĚ

OBJEKT ČP. 1818

Místo: Pozemek par.č. 236/3 v kat.území Benešov u Prahy

Stavební úřad: Benešov

Investor: Město Benešov

Masarykovo nám.100

Objednatel: Město Benešov

Stupeň PD: Stavební řízení

Zak. číslo:  23042

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-ELEKTROINSTALACE

Seznam dokumentace

A. TEXTOVÁ ČÁST

- Technická zpráva 				01

- Výpis materiálu				01_1

- Výpočet osv.soustavy (Paré 2 a 3)		01_2

B.  VÝKRESOVÁ   ČÁST

- Doplnění rozvaděče podlaží			02

- Půdorys učebny				03

V Benešově  06/2023                    Vypracoval: Vladimír Bárta

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1 Rozsah projektu

Vzhledem k změně užívání, současnému stavu a stavebním úpravám je v dotčeném prostoru navržen nový rozvod el.energie včetně sdělovacích rozvodů. Současně je navrženo doplnění stávajícího rozvaděče nn a provedena úprava osvětlení přilehlého prostoru vzhledem k rozšíření původního prostoru.

Dokumentace řeší nové silnoproudé a sdělovací rozvody související s požadavky na připojení a vzhledem k novému využití prostor novou osvětlovací soustavu. architektonického řešení.

Před začátkem montážních prací bude provedena demontáž stávajího osvětlení.

1.2 Projekční podklady

a, půdorys stavební části

b, průzkumné práce, prohlídka

c, konečné projednání akce zajišťuje investor

1.3 Základní technické údaje

Napěťová soustava: 1+PE+N,230V,50Hz-TN/-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje–TN

zásuvky pro všeobecné využití laiky

–základní+doplňková proudovým chráničem

Učebna“místnost BC2

Umývací prostory řešeny dle ČSN pro vnitřní prostory.

Hladina osvětlenosti: učebna robotiky min.500lx

Uzemnění–stávající.

Příkon el. energie-knihovna 		Pi			Pp

Osvětlení					0,4kW			0,4kW

Vnitřní vybavení				1			0,5kW

Měření el.energie:je stávající pro školut.

Vzhledem k rekonstrukci stávajícího objektu, příkonu a předpokládané soudobosti se stávajícími odběry el.energie školy, není nárůst příkonu pro celý objekt předpokládán.

1.4 Technický popis řešení

1.4.1 Silnoproudé rozvody

Rozvod nn je navržen kabely CYKY uloženými na povrchu a v kab.kanále a trubkách v konstrukci podlahy. Kabely poč.sítě jsou uvažovány  S/FTP uloženými na povrchu v lištách a plastových žlabech. Připojení nových zásuvkových krabic je navrže ze stávajícího rozvaděče školy, který bude pro tyto účely doplněn. Síťové kabely jsou jednitlivě svedeny do místa stávajícího datového rozvaděč v přilehlé místnosti.

Zásuvky 230V určené pro všeobecné využití a užívaných laiky, jsou kromě základní ochrany, vybaveny doplňkovou ochranou a to proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Elektrická instalace včetně provedení rozvaděčů musí odpovídat svým provedením požadavku ČSN 730802.

1.4.2  Rozvaděče

Rozvaděč nn i datový rozvaděč jsou stávající a pouze budou doplněny o vývody pro nový rozvod.

1.4.3 Rozvod v objektu

Rozvody nn a sdělovací rozvody jsou uvažovány na stěně ve stávajících a nových lištách . Pouze přívody k připojovacím místům v podlaze jsou uloženy v konstrukci podlahy ve žlabu a v trubkách. Pro osazení zásuvek jsou navrženy podlahové krabice s konstruční výškou do 5cm, které musí být osazenypřístroji vhodnými pro tento způsob osazení.

1.4.4 Osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo přisazenými svítidly s Led zdroji. Vládání je navrženo vypínači od vstupu.

Údržbu a čištění osvětlení je nutné provádět min 2x ročně z dvojitého žebříku.

1.5 Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Elektromontážní práce budou svým provedení odpovídat platným ČSN a zařizovacím předpisům  a budou realizovány oprávněným dodavatelem. Před realizací musí být splněna opatření týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990.U všech dodávek budou respektovány podmínky výrobců zařízení.

El. zařízení bude podrobeno  výchozí revizi.

Technické předpisy a normy

ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 Bezpečnost, ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 Ochrana před přepětím

ČSN 33 2000–4-43 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 Bezpečnost, Odpojování a spínání

ČSN 33-2000-4-47 Bezpečnost. Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33-2000-4473 Bezpečnost, Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN EN 50310 Použití společné soustavy propojování uzemnění v budovách vybavených

zařízením informační techniky

ČSN 33 2000-5-51 Elektrická zařízení, Výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 Výběr a stavba el. zařízení

ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou a sprchou

ČSN EN 60446 Značení vodičů barvami a číslicemi

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení, Nouzové osvětlení

ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 62305-1 až 5 Ochrana před bleskem

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. PATRA ČÁSTI "h" ZŠ DUKELSKÁ V BENEŠOVĚ

OBJEKT ČP. 1818

Místo: Pozemek par.č. 236/3 v kat.území Benešov u Prahy

Stavební úřad: Benešov

Investor: Město Benešov

Masarykovo nám.100

Objednatel: Město Benešov

Stupeň PD: Stavební řízení

Zak. číslo:  23042

01_1 Výpis materiálu

V Benešově  06/2023                    Vypracoval: Vladimír Bárta

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. PATRA ČÁSTI "h" ZŠ DUKELSKÁ V BENEŠOVĚ

OBJEKT ČP. 1818

Místo: Pozemek par.č. 236/3 v kat.území Benešov u Prahy

Stavební úřad: Benešov

Investor: Město Benešov

Masarykovo nám.100

Objednatel: Město Benešov

Stupeň PD: Stavební řízení

Zak. číslo:  23042

01_2 Výpočet osvětlovací soustavy

V Benešově  06/2023                    Vypracoval: Vladimír Bárta