STATICKÝ POSUDEK

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ FVE TECHNOLOGIE NA STŘECHU OBJEKTU

Městská knihovna Benešov

D.1.2  STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST - STATIKA

Počet stran: 6x A4

Vypracoval: Ing. Zdeněk Müller

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Müller

V Praze, srpen 2024

OBSAH

Identifikační údaje stavby	3

Rozsah dokumentace	3

1.	Popis objektu, konstrukční systém stavby	3

2.	Popis plánované FVE technologie	3

3.	Závěry provedených průzkumů	3

4.	Popis statického výpočtu	4

5.	Použité podklady, normy, odborná literatura a software	5

6.	Závěr	6

Identifikační údaje stavby

Název stavby:			Možnost umístění FVE technologie na střechu objektu

Místo:				Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

parc. č. 77/1, k. ú. Benešov

Zakázkové číslo:		2024_71

Objednatel:			Miroslav Makovička, Město Benešov

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Stavebně konstrukční část:	REBAR CZ s.r.o., Štefánikova 229/5, 150 00 – Praha 5

Zodpovědný projektant:	Ing. Zdeněk Müller, ČKAIT 0012622

Rozsah dokumentace

Předmětem tohoto statického posudku je posouzení možnosti instalace FVE technologie na střechu objektu Městské knihovny v Benešově.

Dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro stavební povolení a svým rozsahem i obsahem odpovídá přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších novel.

# Popis objektu, konstrukční systém stavby

Stávající objekt Městské knihovny v Benešově byl postaven v roce 1975 jako sídlo KSČ. Později byla budova několikrát stavebně upravena pro potřeby městské knihovny.

Objekt je navržen jako skeletový systém se  ztužujícími stěnami. Materiálově se jedná o kombinaci železobetonové a ocelové konstrukce se zděnými vyzdívkami. Stropní konstrukce tvoří ocelobetonové stropy s ocelovými průvlaky a stropnicemi s nabetonávkou do vlnitého plechu. Střechu nad vstupním foyer tvoří prefa panely, střechu nad částmi vlastní knihovny tvoří ocelové příhradové vazníky.

# Popis plánované FVE technologie

Na hlavní střechu objektu je plánováno osadit panely FVE technologie. Dle dodaných podkladů bude plošné přitížení střechy od vlastní tíhy panelů včetně uchycení činit 0,26kN/m2.

# Závěry provedených průzkumů

Pro účely posouzení stávajícího zatížení vlastní tíhy skladby střechy bylo uloženo provést stavební sondy, které měly za úkol prověřit skladbu střešního pláště. Dne 29/7/2024 byl proveden doplňkový stavební průzkum, jehož závěrem bylo zjištění následujících skladeb střešního pláště:

Tyto skladby neodpovídají skladbě uvedené v původní projektové dokumentaci z roku 1975, která uvádí následující skladbu:

# Popis statického výpočtu

Posouzení možnosti přitížení FVE panely je zjišťováno pomocí porovnání zatížení původně navržené a současné skladby střešního pláště. Dále do přitížení skladby střechy vstupuje navýšené zatížení sněhem vlivem možnostinávějí mezi jednotlivými panely.

Z porovnání zřetelně vyplývá, že stávající skladba střechy je o 23% těžší, než byla původně navržená skladba. Z toho důvodu se doporučuje odstranit stávající porušenou hydroizolační vrstvu skladby střechy včetně všech spodních vrstev až na horní líc nosné konstrukce střechy (PZD panely).

Následně je doporučeno provést novou lehkou skladbu střešního pláště se spádovými klíny z EPS a kompletně novou hydroizolační vrstvou. Díky výměně pláště bude nosná konstrukce střechy mít dostatečnou kapacitu pro osazení panelů FVE technologie i pro navýšení zatížení sněhem vlivem případných návějí mezi panely.

Nová skladba střechy by tedy neměla překročit celkovou tíhu:

3,11kN/m2 (původně navržená skladba) – 0,26kN/m2 (FVE panely) – 0,34kN/m2 (návěje) = 2,51kN/m2

Pozn.: uvedené hodnoty jsou uvažovány jako charakteristické bez příslušných součinitelů.

# Použité podklady, normy, odborná literatura a software

##### Podklady

- Konzultace s objednatelem posudku, Miroslav Makovička, 07/2024

- Torzo původní dokumentace, Benešov – Budova OV KSČ, Krajský projektový ústav Praha, 1975

- Torzo dokumentace, Rekonstrukce budovy II. Polikliniky v Benešově na městkou knihovnu, Ing. Roman Moravec, 02/1999

- Doplňkový stavebně technický průzkum – skladba střešního pláště, Ing. Tomáš Vavřiník, Expertis DSKM, s.r.o., 08/2024

- Podklady k plánované FVE technologii, PKV Build s.r.o.,

##### Normy a technické předpisy

- ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991	Eurokód 1: Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

##### Software

MS Office 2007 (Word, Excel)

# Závěr

Cílem tohoto posudku bylo posouzení možnosti instalace FVE technologie na střechu objektu Městské knihovny v Benešově.

Instalace je možná pouze v případě, že se nahradí stávající skladba střešního pláště za novou lehčí skladbu o max. celkové tíze 2,51kN/m2 (charakteristický hodnota), tzn. 251kg/m2. Pokud bude použita jiná FVE technologie s jinými zatěžovacími vlastnostmi, než s jakými bylo uvažováno v tomto posudku, je potřeba závěry posudku náležitě upravit.

Posouzení nosné konstrukce je navrženo dle norem ČSN EN, splňuje požadavky těchto norem i požadavky zadání. Nosná konstrukce spolehlivě přenese veškerá relevantní zatížení do základových konstrukcí a jejich prostřednictvím do základové půdy.

Autor tohoto materiálu si vyhrazuje právo korigovat svůj názor na technické řešení a upravit znění tohoto textu na základě jakýchkoliv skutečností, které budou zjištěny v průběhu dalších prací.

V Praze 08/2024 							                          Ing. Zdeněk Müller

---

REBAR CZ s.r.o.

www.rebar.cz