Technické podmínky předmětu plnění veřejné zakázky

předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce výtahů – Na Bezděkově č.p. 2001-4, Benešov" (dále jen "veřejná zakázka") zadávané zadavatelem Město Benešov ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Základní údaje o stavbě, pozemku, území:

V bytovém domě č.p. 2001, 2002, 2003 a 2004, v ulici Na Bezděkově, Benešov, budou současné výtahy, umístěné v samostatné zděné výtahové šachtě, demontovány a nahrazeny novými osobními kabinovými výtahy, kdy stanice budou zachovány na stávající úrovni. Celkový počet stanic/nástupišť v každém vchodu bude 9. Součástí dodávky bude  likvidace původního výtahu a vyčištění šachty a strojovny.

- Výměnou výtahu musí být odstraněna všechna zjištěná rizika identifikovaná v inspekčních zprávách (příloha č.1), které jsou k dispozici u zadavatele

- Nová zařízení musí plně odpovídat platné normě ČSN-EN v platném znění (ve znění pozdějších předpisů) a předpisům souvisejícím

- Provoz výtahů musí splňovat následující požadavky na hlučnost:

LAmax ≤ 30 dB při nočním provozu

LAmax ≤ 40 dB při denním provozu

(Hodnoty jsou stanoveny jako mezní limit hlučnosti např. při rozjíždění, zastavení, dovření dveří. Hlučnost při režimu jízdy musí být ještě o 5 dB méně).

- Součástí předávacích protokolů k výtahu bude i protokol o měření hlučnosti výtahu při jeho provozu v prostorách v těsném sousedství výtahu a strojovny.

- Měření hluku a vypracovat protokol o měření hluku musí provést akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř.

- Po uvedení výtahu do provozu bude údržbu a servis provádět organizace, se kterou si vítězný účastník VŘ smluvně zajistí v souladu s normou a předpisy provádění:

- odborných prohlídek a zkoušek (1x za 4 měsíce, případně odborné zkoušky každé 3 roky, ….)

- provozních prohlídek (1x za 14 dní)

- činnosti dozorce (čištění, mazání a seřizování podle předpisu výrobce výtahu nebo komponentu

- nástup na opravu a zprovoznění výtahu - v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod a o víkendu a svátcích do 6-ti hodin od nahlášení v době od 9:00 do 16:00 hod a to na telefonní kontakt servisního technika uvedený v kabině výtahu

- nepřetržitá pohotovost k vyproštění osob z porouchaného výtahu do 1 hodiny od nahlášení

- údržba a provozování GSM brány s aktivací pouze v případě uvíznutí osob ve výtahu

- Po skončení záruční doby dodavatel výtahů umožní převod přístupových práv bez omezení k technologii zařízení výtahů případnému smluvnímu partnerovi města Benešov, který bude následný pozáruční servis a revize provádět.

Předpokládaný standardní rozsah prací:

V průběhu všech montážních a stavebních prací musí být prováděna průběžná kontrola všech odkrývaných konstrukcí a v případě zjištění jakýchkoliv dosud neodhalených vad bude jejich odstranění konzultováno s projektantem a investorem a na základě toho navrženo řešení.

Strojovna výtahu:

- vybourání betonového podstavce stroje a jeho náhrada ocelovým odpruženým roštem dle dispozice nového stroje

- výtahový stroj nový bezpřevodovkový o minimální nosnosti odpovídající maximální možné zástavbě kabiny

- omezovač rychlosti s vybavením zachycovačů

- nová nosná lana výtahu a lano OR

Elektroinstalace výtahu:

- výtahový rozvaděč mikroprocesorový v nové skříni

- frekvenční měnič pro plynulé dojíždění a rozjíždění výtahu

- předvolba stanic

- řízení sběrné ve směru dolů

- hlavní vypínač včetně jištění

- venkovní přivolávače ve stanici antivandal s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka

- snímače a magnety v šachtě, nové vlečné kabely

- nové kabelové propojení všech prvků ve strojovně, šachtě i po kabině výtahu

- automatické hlášení neprovozuschopnosti výtahu

Kabina výtahu:

- nová kabina s leddiodovými světly v provedení antivandal, protiskluzná podlaha, zrcadlo (min. 50 % jedné boční stěny) a madlo

- užitečná plocha neprůchozí kabiny s užitečnou plochou maximální pro daný obestavěný prostor

- automatické posuvné kabinové dveře

- šířka dveří maximální pro daný obestavěný prostor minimálně 70 cm

- nová ovladačová kombinace, provedení antivandal, digitální polohová a směrová signalizace, alarm přetížení, reproduktor a mikrofon pro nouzovou komunikaci s dispečinkem stálé vyprošťovací služby prostřednictvím bezdrátového spojení GSM, nouzové osvětlení klece, tlačítko zavření a znovuotevření kabinových dveří

- z vnějšku kabiny okopové plechy, revizní jízda, obousměrné zachycovače, tenzometrické vážení, přejezdový plech pod kabinou

- dveře kabiny vybavené celoplošnou bezpečnostní clonou

Šachta výtahu:

- PUR nárazníky

- žebřík do prohlubně

- pevná vodítka protiváhy, konzoly, nová protiváha se samovazači

- oddělení dráhy protizávaží v prohlubni šachty

- šachetní dveře automatické, posuvné s dovíráním, včetně portálů, certifikovaná dveřní uzávěrka

Ostatní práce mimo technologie výtahu:

- demontáž stávajícího výtahu

- likvidace demontovaných dílů a suti

- zednické opravy, bezprašný nátěr podlahy strojovny a dna šachty

- vybílení strojovny

- olemování prostupů mezi strojovnou a šachtou

- oprava (doplnění) části poškozené krytiny (lino, dlažba) před dveřmi výtahu adekvátním materiálem

- zajištění intenzity osvětlení strojovny dle normy

- montáž a oživení výtahového zařízení

- zaškolení obsluhy

Dokumentace:

- vyřízení stavebního povolení – ohlášení stavby

- zpracování dokumentace pro kolaudaci jednotlivých výtahů v rámci Díla

- projektová dokumentace výtahu

- předepsané atesty, certifikáty a zkoušky

- štítky a návody

- posouzení shody s platnou normou a certifikát vydaný autorizovanou osobou

- revizní kniha výtahu

Ostatní:

- každý jednotlivý výtah bude předán do zkušebního provozu nejpozději do konce lhůty počítané v kalendářních dnech od zahájení odstávky výtahu a odpovídající 5-ti násobku počtu budoucích stanic

- záruční doba minimálně 60 měsíců

- náklady za servis a údržbu po dobu záruky t.j. 60 měsíců hradí objednatel čtvrtletně v souladu s SoD a provádí zhotovitel v rozsahu:

Provozní prohlídky dle platné normy ČSN

Odborné prohlídky dle platné normy ČSN

Odborné zkoušky dle platné normy ČSN

Pravidelná údržba dle platné normy ČSN

Nástup na opravu a zprovoznění výtahu - v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod a o víkendu a svátcích do 6-ti hodin od nahlášení v době od 9:00 do 16:00 hod a to na telefonní kontakt servisního technika uvedený v kabině výtahu

Vyproštění osob a nákladů do 60 minut od nahlášení dle platné normy ČSN

Provozování GSM brány aktivováno pouze v případě uvěznění osob

Dopravní náklady spojené s uvedenými úkony hradí dodavatel.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména platná vyhláška ČÚBP a ČBÚ – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.

Prohlášení zadavatele

Zadavatel s odkazem na ustanovení § 44 odst. 11 zákona prohlašuje, že pokud zadávací nebo projektová dokumentace obsahuje konkrétní obchodní názvy a označení materiálů či výrobků, nebude uchazeč brát na tyto údaje zřetel a v nabídce je oprávněn navrhnout jím kvalitativně a technicky obdobné řešení.