Ing. Pavel Stavjaník

Zemědělská 25, 613 00 Brno

telefon: 730413751

E-mail: p.stavjanik@gmail.com

IČO: 40456439

Technická zpráva

| HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš |
| --- | --- |
| Stavba: | Terminál Benešov |
| Objekt: | SO01 objekt terminálu |
| Investor: | Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov |
| Místo stavby: | Benešov, ulice Nádražní |
| Zakázka: | 37035 |
| Datum: | 31/VII/2016 |
| Stupeň: | DPS |
| Vypracoval: | Ing. Pavel Stavjaník |
| Specializace: | ZTI |
| Příloha číslo: | D.1.4.e.01 |

Obsah:

1.	Všeobecně	2

2.	Inženýrské sítě	2

3.	Přípojky na inženýrské sítě	2

4. 	Řešení objektu	2

4.1	Vodovod	2

4.1.1 	Rozvod vody	2

4.1.2 	Požární voda	2

4.1.3	Příprava teplé vody	3

4.1.4	Provedení tlakové zkoušky	3

4.1.5	Izolace	3

4.1.6	Uvedení do provozu	3

4.2 	Kanalizace	3

4.2.1 	Splašková kanalizace	3

4.2.2 	Dešťová kanalizace	3

4.2.3 	Provádění zkoušek těsnosti	3

4.4 	Zařizovací předměty	4

4.4.1	 Podmínky pro napojení	4

5.	Bilance	5

6.	Seznam příloh	6

1.	Všeobecně

Projekt řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace v objektu SO 01 terminálu. Přípojky jsou součástí samostatné dokumentace.

2.	Inženýrské sítě

Nebudou stavbou dotčeny.

3.	Přípojky na inženýrské sítě

Přípojky jsou součástí samostatné dokumentace.

4. 	Řešení objektu

4.1	Vodovod

Zdrojem vody pro objekt je přípojka vody 40 mm.

4.1.1 	Rozvod vody

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-1, ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-3, ČSN EN 806-4 (73 6660), souvisejících norem a předpisů.

Vnitřní rozvod objektu začíná napojením na vodoměrnou řadu přípojky vody. Pitná voda bude přivedena do technické  místnosti, kde bude měřící řada s fakturačním vodoměrem a filtrem. Přívod bude dále napojen na ohřívač vody a odtud bude veden rozvod pro odběrní místa v 1.PP a 1.NP.

Rozvody jsou navrženy v systému flexibilního rozvodu z pětivrstvých PE-X trubek s hliníkovou vrstvou.

Spojování trubek je řešeno pomocí mosazných poniklovaných fitinků, stejně je řešeno napojení na ostatní potrubí, nástěnky. Rozvody budou vedeny v drážkách ve zdi nebo v podlaze dle dispozice.

Na rozvod bude napojena výlevka úklidové komory a sociální zařízení pro veřejnost, sociální zázemí zaměstnanců a v suterénu napojení vody pro doplňování systému út.

4.1.2 	Požární voda

Vnitřní rozvod požární vody není dle požární zprávy v objektu požadován.

4.1.3	Příprava teplé vody

Teplá voda bude připravována v nepřímo vytápěném zásobníku. Zásobník a zdroj jsou součástí dodávky ÚT. Pro napojení vody bude použita připojovací bezpečnostní skupina. Cirkulace bude zajištěna oběhovým čerpadlem s časovačem.

4.1.4	Provedení tlakové zkoušky

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4. Tlaková zkouška se uskuteční při dodržení následujících podmínek: po dobu 12 hodin se nechá systém stabilizovat tlakem z vodárenské sítě, zkouška se zahájí minimálně hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému při zkušebním tlaku minimálně 1,5 MPa nebo 1,5 násobku provozního tlaku; zkouška bude trvat 60 minut a maximální pokles může být 0,02 MPa. Provede se vizuální kontrola - všechny i minimální úniky vody se musí odstranit.

4.1.5	Izolace

Tepelná izolace bude provedena polyethylenovou návlekovou izolací o tloušťce 9 mm na studené vodě a 20 mm na teplé vodě.

4.1.6	Uvedení do provozu

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4 s následným propláchnutím systému. Potrubní rozvod se propláchne nejméně třikrát, nádrže a zásobníky minimálně dvakrát. Po proplachu se zkontrolují filtry.

4.2 	Kanalizace

Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci .

4.2.1 	Splašková kanalizace

Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-5 a s ní souvisejících norem a právních předpisů. Trasy kanalizace budou maximálně přímé, napojení odboček a kolena budou pod úhlem 45°. Čistící kusy budou na kanalizaci umístěny v místech náhlých změn trasy, na stoupačkách, odbočeních nebo podle vzdálenosti tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN EN 12056-2. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní krytinu.

Kanalizace je navržená z plastů. Svody pod podlahou v rostlém terénu budou z hrdlových trub PVC typu KG. Svody budou uloženy na pískové lože a obsypány pískem do výše 200 mm nad vrchol trouby. Odpady budou z trub polypropylénových PPs hrdlových. Z téhož materiálu bude i připojovací potrubí. Připojovací potrubí bude v minimálním spádu 3%, vzdálenost od odpadu by neměla přesáhnout 3 m. Podlahové vpusti a odpadní prvky jsou navrženy plastové s nerezovými doplňky. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenostech do D 50 1,5 m , nad D 50 maximálně 2 m, vedení pod stropem se zavěsí ve vzdálenosti maximálně 10 D. Závěsy musí být těsně za hrdlem. Odvětrávací potrubí bude z trub PPs a bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu střechy.

Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárním tmelem do D63 mm. Nad tuto dimenzi budou použity požární manžety s odolností dle požární zprávy.

Napojení odvodů kondenzátu bude provedeno v součinnosti s dodavatelem vzduchotechniky. Důležité je zkontrolovat výškové osazení jednotek tak, aby bylo možné kondenzát odvést gravitačně. Kazety chlazení mají čerpadla pro přečerpání kondenzátu nad rovinu podhledu. Sifony pro odvod kondenzátu budou vybaveny zpětným uzávěrem proti pronikání zápachu při případném vyschnutí vody v zápachové uzávěrce.

Technická místnost bude odvodněna do jímky v podlaze a odtud budou případné vody čerpány ponorným čerpadlem s integrovaným plovákem do kanalizace u stropu.

4.2.2 	Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-3.

Vnitřní dešťové vtoky budou napojeny odpady na samostatné dešťové svody. Do dešťového odpadu nesmí být napojena žádná splašková kanalizace. Potrubí bude izolováno rohoží z pěněného PE v tloušťce minimálně 5 mm proti rosení.

4.2.3 	Provádění zkoušek těsnosti

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12056-5.

4.4 	Zařizovací předměty

V celém objektu jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika bude bílá. Klozety budou zavěšené, opatřené zazděnou nádrží. Sprchové vaničky budou keramické, zástěny z bezpečnostního skla. Pisoáry budou bez přívodu vody. Baterie budou chromové pákové s keramickou kartuší. Ve veřejné části budou na umyvadlech použity bezdotykové baterie. Vybrané zařizovací předměty i armatury budou certifikované.

4.4.1	 Podmínky pro napojení

| zařízení | výška horní hrany | výška osy baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| umyvadlo | +0,850 | +0,580 (stojánková - - rohové ventily) | +0,530 |
| umyvátko | +0,850 | +0,580 (stojánková rohové ventily) | +0,530 |
| dřez | +0,850 | +0,500 (stojánková - - rohové ventily) | +0,470 |
| sprcha | +0,000 | +1,250 | -0,100 |
| výlevka | +0,410 | +1,150 (+ splachovací nádrž) | +0,165 |
| klozet závěsný | +0,400 | +1,000 | +0,230 |
| pisoár | +0,650 |  | +0,385 |
| pračkový / myčkový vývod |  | +0,600 | +0,600 |

5.	Bilance

Výpočet potřeby pitné vody

|  | jednotkové spotřeba pitné vody | jednotková spotřeba teplé vody | počet osob | celkem pitné | celkem teplé | celkem pitné | celkem teplé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/os.den | l/os.den |  | l/den | l/den | m3/den | m3/den |
| administrativa obchody a sklady | 45 | 15 | 8 | 360 | 120 | 0.36 | 0.12 |
| veřejné toalety | 4 | 1 | 800 | 3200 | 800 | 3.20 | 0.80 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| denní spotřeba v m3 | 3.56 |  |  |  |  |  | 0.92 |
| spotřeba tepla pro ohřev teplé vody | kWh |  |  |  |  |  | 52.96 |

| denní spotřeba vody |  | Qd | m3 | 4.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průměrné hodinové množství odběru pitné vody |  | Qh | m3 | 0.28 |
| maximální hodinové množství odběru pitné vody |  | Qh.max | m3 | 0.50 |
| průměrná vteřinová spotřeba vody vycházející z hodinového maxima |  | Q | l/s | 0.14 |
| potřeba požární vody |  | Q | l/s | 1.10 |
| měsíční spotřeba vody ve dnech | 30 | Qm | m3 | 134.40 |
| roční spotřeba vody |  | Qr | m3 | 1612.80 |

Výpočet množství splaškových vod dle ČSN EN 12056-2

Denní průtok splaškových vod bude shodný se spotřebou pitné vody. Splaškové vody z objektu budou běžně znečištěné, bez zvláštních nároků na čistění.

|  | denní potřeba vody | počet hodin | součinitel hodinové nerovnoměrnosti | průtok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | h | - | m3/h |
| minimální hodinový průtok | 4.48 | 24.00 | 0.60 | 0.11 |
| maximální hodinový průtok | 4.48 | 24.00 | 2.20 | 0.41 |

| Výpočtový průtok vody, budovy s rovnoměrným odběrem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| armatura | výtokový ven til | umyvadlo | dřez | bidet | vana | sprcha | nádržkový splachovač | tlakový spla chovač |
| jmenovitý výtok | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| počet | 2 | 5 | 3 |  |  | 1 | 7 |  |
|  | 0.282842712 | 0.447213596 | 0.346410162 | 0 | 0 | 0.2 | 0.264575131 | 0 |
| Qd | l/s |  |  |  | 1.54 |  |  |  |

6.	Seznam příloh

| D.1.4.5.01 | technická zpráva |
| --- | --- |
| D.1.4.e.02 | kanalizace - půdorys 1. PP |
| D.1.4.e.03 | kanalizace - půdorys 1. NP |
| D.1.4.e.04 | kanalizace - půdorys střechy |
| D.1.4.e.05 | vodovod - půdorys 1. PP |
| D.1.4.e.06 | vodovod - půdorys 1. NP |
| D.1.4.e.07 | kanalizace - podélné profily 1 |
| D.1.4.e.08 | kanalizace - podélné profily 2 |
| D.1.4.e.09 | kanalizace - podélné profily 3 |
| D.1.4.e.10 | kanalizace - schéma |
| D.1.4.e.11 | vodovod - schéma |
| D.1.4.e.12 | vodovod - schéma zapojení TV |

| V Brně | 31/VII/2016 |  |
| --- | --- | --- |