## List1
Přípojky splaškové (jednotné) kanalizace
Materiál potrubí ….…… Plast SN 10
Uložení potrubí přípojek - štěrkopískové lože 100 mm, obsyp 300 mm nad potrubí
uvažovaná šířka zapaženého výkopu 1,1 m , výkop cca od úrovně HTÚ
Označení přípojek odpovídá označení napojovaných svodů,vpustí a vtoků žlabů
Označení |  | UVŽ1 | UVJ1 | UV1P | UV2P | UVN1 | SV1
Spád % |  | 5.3333 | 2.1875 | 7.4699 | 2.905 | 1.1328 | 15.8974
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150
Délka (m) |  | 3 | 3.2 | 8.3 | 17.9 | 25.6 | 3.9
Označení hlavní stoky |  | D1 | D2 | D2 | D2 | UV1P | D4
Staničení hlavní stoky |  | 153.3 | 34.05 | 52.25 | 52.25 | 7.2 | 12.5
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 362.72 | 362.86 | 363.53 | 363.53 | 363.7 | 362.47
| Kóta dna potrubí | 361.56 | 361.54 | 362.13 | 362.18 | 362.67 | 361.13
| Hloubka výkopu | 1.26 | 1.42 | 1.5 | 1.45 | 1.13 | 1.44
Konec přípojky | Kóta terénu | 362.67 | 362.76 | 363.7 | 363.65 | 363.91 | 363
| Kóta dna potrubí | 361.72 | 361.61 | 362.75 | 362.7 | 362.96 | 361.75
| Hloubka výkopu | 1.05 | 1.25 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.35
Tvarovky |  | _ | K45° - 1ks | R150/200-1ks odbočka 200/200/45 - 1ks TR150/500 - 1ks | _ | K45°/150 - 1ks K15°/150 - 1ks R150/200 - 1ks TR150/500 - 1ks | K45°/150 - 3ks
Napojení přípojek bude do vysazených odboček a do revizních šachet
Uliční vpusti - UV - prefabrikované s kalištěm se sifonem … 9 ks
...DN 500, únosnost D400, odtok cca 1,5 m pod úrovní mříže
pro vpusti napojované do stávající stoky v ul. Nádražní uvažován odtok cca 2,1 m - 5 ks
Napojení odvodňovacího obrubníku -OB1 a OB2 - na přípojky bude vertikálně osazenými koleny K45°
(4 ks pro přípojku) a vertikálním potrubím délky cca 1,5 m + podkladní blok 500x500/250 mm
- platí také pro žlab ŽL4
Napojení svodů ze zastřešení nástupišť - SV1 až SV12 (DN125) - celkem 12 ks
pro každý svod - lapač střešních splavenin DN 125 , trubka plast DN125 , dl.1000mm
redukce R125/150 , 2 x kolena K45°/150
pod kolena betonový podkladní blok 500x500/250 mm
Pro přípojky napojované do stávající kanalizace - osadit tvarovku do vyvrtaného otvoru DN150/400
celkem …. 6 ks
Přípojky napojení budovy terminálu na kanalizaci - splašková Ts , propojení dešťové Td
Přípojky pro výhledové napojení objektu SO O4 - označení ….. 04_A , 04_B , 04_C
přípojky budou napojeny do stávající stoky v nových revizních šachtách DN 1000 mm
a do navržené stoky D4 do vysazené odbočky | [7 empty] | 1
Přípojky splaškové (jednotné) kanalizace
Označení |  | SV2 | SV3 | Tsp | Td | SV4 | SV5
Spád % |  | 17.9487 | 10.8511 | 11.1579 | 13.4783 | 23.5897 | 32.7778
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150
Délka (m) |  | 3.9 | 4.7 | 9.5 | 2.3 | 3.9 | 3.6
Označení hlavní stoky |  | D4 | D4 | D4 | Tsp | D4 | D4
Staničení hlavní stoky |  | 25.5 | 34.55 | 46.45 | 6.7 | 48.55 | 86.05
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 362.75 | 362.89 | 363.12 | 363.73 | 363.17 | 364
| Kóta dna potrubí | 361.2 | 361.35 | 361.42 | 362.17 | 361.49 | 361.87
| Hloubka výkopu | 1.65 | 1.64 | 1.8 | 1.66 | 1.78 | 2.23
Konec přípojky | Kóta terénu | 363.15 | 363.11 | 363.73 | 363.73 | 363.66 | 364.3
| Kóta dna potrubí | 361.9 | 361.86 | 362.48 | 362.48 | 362.41 | 363.05
| Hloubka výkopu | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
Tvarovky |  | K45°/150 - 3ks | K45°/150 - 3ks | RŠ PLAST DN425mm - 2ks TR150, dl.2,8m | _ | K45°/150 - 3ks | K45°/150 - 1ks
Tsp … Splašková přípojka k budově terminálu
Td ….. Propojení dešťové kanalizace z budovy terminálu
revizní plastové šachty … viz tabulky šachet
2
Přípojky splaškové (jednotné) kanalizace
Označení |  | OB1 | SV6 | SV7 | UVN3 | OB2 | SV8
Spád % |  | 23.8462 | 20.4255 | 17.8723 | 3.36 | 10.3846 | 17.6923
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Délka (m) |  | 2.6 | 4.7 | 4.7 | 12.5 | 2.6 | 3.9
Označení hlavní stoky |  | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | OB2
Staničení hlavní stoky |  | 92.8 | 103.85 | 115.6 | 124.4 | 127.3 | 0.75
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 363.95 | 363.89 | 363.83 | 363.78 | 363.76 | 363.76
| Kóta dna potrubí | 361.93 | 362.04 | 362.16 | 362.25 | 362.23 | 362.31
| Hloubka výkopu | 2.12 | 1.95 | 1.77 | 1.63 | 1.63 | 1.55
Konec přípojky | Kóta terénu | 364 | 364.25 | 364.2 | 363.92 | 363.95 | 364.25
| Kóta dna potrubí | 362.55 | 363 | 363 | 362.67 | 362.5 | 363
| Hloubka výkopu | 1.55 | 1.35 | 1.3 | 1.35 | 1.55 | 1.35
Tvarovky |  | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 3ks | K45°/150 - 3ks | K45°/150 - 1ks | K45° - 1ks odbočka 150/150/45 - 1ks | K45°/150 - 2ks
3
Přípojky splaškové (jednotné) kanalizace
Označení |  | SV9 | UVN6 | UVN4 | UVN2 | SV10 | ŽL4
Spád % |  | 15.9091 | 6.3333 | 3.0827 | 1.4286 | 11.3043 | 2.9524
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150
Délka (m) |  | 4.4 | 6 | 13.3 | 12.6 | 4.6 | 10.5
Označení hlavní stoky |  | D4 | D4 | D4 | D5 | D5 | D5
Staničení hlavní stoky |  | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 5.45 | 6.4 | 16.3
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 363.7 | 363.7 | 363.7 | 363.97 | 363.97 | 363.99
| Kóta dna potrubí | 362.25 | 362.25 | 362.25 | 362.67 | 362.68 | 362.79
| Hloubka výkopu | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.4 | 1.39 | 1.3
Konec přípojky | Kóta terénu | 364.2 | 363.58 | 363.61 | 363.8 | 364.15 | 364.05
| Kóta dna potrubí | 362.95 | 362.63 | 362.66 | 362.85 | 363.2 | 363.1
| Hloubka výkopu | 1.35 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Tvarovky |  | K45°/150 - 2ks | _ | _ | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 3ks | K45°/150 - 1ks
4
Přípojky splaškové (jednotné) kanalizace
Označení |  | SV11 | SV12 | UVN7 | UVN8 | 04_A | UVN9
Spád % |  | 8.4783 | 16.3095 | 37.5 | 39.1304 | 19.0141 | 23.0769
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150
Délka (m) |  | 4.6 | 8.4 | 1.6 | 2.3 | 7.1 | 3.9
Označení hlavní stoky |  | D5 | D5 | stávající | stávající | stávající | stávající
Staničení hlavní stoky |  | 18.2 | 24.55 | x | x | x | x
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 364 | 364.03 | 363.75 | 363.81 | 363.76 | 363.73
| Kóta dna potrubí | 362.81 | 361.83 | 361.6 | 361.36 | 361.65 | 361.28
| Hloubka výkopu | 1.29 | 2.3 | 2.25 | 2.55 | 2.21 | 2.55
Konec přípojky | Kóta terénu | 364.45 | 364.45 | 363.75 | 363.81 | 363.95 | 363.73
| Kóta dna potrubí | 363.2 | 363.2 | 362.2 | 362.26 | 363 | 362.18
| Hloubka výkopu | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 1.05 | 1.65
Tvarovky |  | K45°/150 - 3ks | K45°/150 - 1ks | K15°/150 - 1ks vertikálně | K15°/150 - 1ks vertikálně | RŠ20 DN1000 ZÁTKA DN 150 | K15°/150 - 1ks vertikálně
5
Přípojky splaškové (jednotné) kanalizace
Označení |  | UVN5 | UVN10 | 04_B | 04_C
Spád % |  | 18.5417 | 26.0526 | 20.7692 | 3.4667
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 200 | 200
Délka (m) |  | 4.8 | 3.8 | 6.5 | 15
Označení hlavní stoky |  | stávající | stávající | stávající | D4
Staničení hlavní stoky |  | x | x | x | 131.6
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 363.67 | 363.66 | 363.75 | 364.4
| Kóta dna potrubí | 361.22 | 361.21 | 361.45 | 362.28
| Hloubka výkopu | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 2.22
Konec přípojky | Kóta terénu | 363.67 | 363.66 | 363.75 | 364.45
| Kóta dna potrubí | 362.11 | 362.2 | 362.8 | 362.8
| Hloubka výkopu | 1.66 | 1.56 | 1.05 | 1.75
Tvarovky |  | K15°/150 - 1ks vertikálně | K15°/150 - 1ks vertikálně | RŠ21 DN1000 ZÁTKA DN 200 | K45°/200 - 1ks ZÁTKA DN 200
Přípojky k objektu SO 04 budou na hranici upravovaného pozemku zaslepeny
6