## List1
Přípojky dešťové kanalizace
Materiál potrubí ….…… Plast SN 10
Uložení potrubí přípojek - štěrkopískové lože 100 mm, obsyp 300 mm nad potrubí
uvažovaná šířka zapaženého výkopu 1,1 m , výkop cca od úrovně HTÚ
Označení přípojek odpovídá označení napojovaných vpustí a vtoků žlabů
Označení |  | UV1 | UV3 | ŽLA1 | ŽL1 | UV2 | UVA1
Spád % |  | 4.7159 | 3.1967 | 10.4 | 19.3103 | 8.3186 | 2.069
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150
Délka (m) |  | 17.6 | 12.2 | 2.5 | 5.8 | 11.3 | 8.7
Označení hlavní stoky |  | D3 | UV1 | D3 | D3 | D3 | D3
Staničení hlavní stoky |  | 16.1 | 7.2 | 25.3 | 30.7 | 49.6 | 68.2
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 361.86 | 362.35 | 361.88 | 361.91 | 362.92 | 363.19
| Kóta dna potrubí | 360.48 | 360.82 | 360.41 | 360.45 | 360.81 | 360.71
| Hloubka výkopu | 1.48 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 2.21 | 2.58
Konec přípojky | Kóta terénu | 362.46 | 363.36 | 361.82 | 362.65 | 362.9 | 361.96
| Kóta dna potrubí | 361.31 | 361.21 | 360.67 | 361.57 | 361.75 | 360.89
| Hloubka výkopu | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 1.18 | 1.25 | 1.17
Tvarovky |  | K30° - 1ks odbočka 150/150/45 - 1ks | K45° - 1ks K15° - 1ks | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 1ks
Napojení přípojek bude do vysazených odboček a do revizních šachet
Uliční vpusti - UV - prefabrikované s kalištěm se sifonem … 5 ks
...DN 500, únosnost D400, odtok cca 1,5 m pod úrovní mříže
Napojení žlabů - ŽL - na přípojky bude vertikálně osazenými koleny K45° (4 ks pro přípojku)
a vertikálním potrubím délky cca 1,0 m
pod vertikálním potrubím provést betonové podkladní bloky 0,5x0,5x0,25 ….. 7 ks
Žlaby jsou součástí IO 01
Přípojky dešťové kanalizace
Označení |  | ŽL2a | ŽL2b | ŽLA2 | ŽL3a | UV4 | ŽL3b
Spád % |  | 27.9545 | 23.7778 | 2.5 | 30.6667 | 2.1245 | 16.1538
Profil potrubí |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Délka (m) |  | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 3 | 27.3 | 2.6
Označení hlavní stoky |  | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | UV4
Staničení hlavní stoky |  | 71.75 | 90.8 | 105.1 | 113.55 | 115.5 | 17.05
Zaústění do hlavní stoky | Kóta terénu | 363.2 | 363.24 | 363.25 | 363.25 | 363.25 | 363.02
| Kóta dna potrubí | 360.74 | 360.9 | 361.01 | 361.08 | 361.15 | 361.51
| Hloubka výkopu | 2.56 | 2.44 | 2.34 | 2.27 | 2.2 | 1.61
Konec přípojky | Kóta terénu | 363.12 | 363.12 | 362.29 | 363.15 | 362.88 | 363.08
| Kóta dna potrubí | 361.97 | 361.97 | 361.14 | 362 | 361.73 | 361.93
| Hloubka výkopu | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Tvarovky |  | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 1ks | K45°/150 - 1ks | K15° - 1ks odbočka 150/150/45 - 1ks | K45°/150 - 1ks