TECHNICKÁ ZPRÁVA

Telekomunikační přípojka:

Pro nový provozní objekt bude zřízena telekomunikační přípojka společnosti CETIN a.s. Bude se jednat o zemní kabelovou přípojku, Přípojka bude vycházet z určeného nápojného bodu. Nápojný bod určil pan Jaroslav Burda, specialista pro výstavbu sítě, CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, +420 724 227 924, jaroslav.burda@cetin.cz. Nápojný bod se nachází na v chodníku na rohu před budovou bufetu na čk. 390/1 v ulici Nádražní. Délka přípojky bude 54m. V trase bude položen metalický zemní telekomunikační kabel, do souběhu bude založena rezervní HDPE chránička.

Přípojka bude zakončena v předmětném provozním objektu na přístupném místě (v hlavní hale), a bude zakončena v kabelové skříni (např. MIS1) od omítkou. Z přípojkové skříně bude telekomunikační vedení pokračovat vnitřkem objektu do 1.PP do technické místnosti, kde bude osazen datový rozvaděč.

HDPE trubka bude zakončena v podobné samostatné skříni.

Trasa přípojky bude vedena ve vzdálenosti 0,5m od základů zastřešení, od patek stožárů a podobně. Přípojka bude vedena v chodníku v výkopu v hloubce 50cm.  Kabel bude uložen v pískovém kabelovém loži. Kabel bude kryt výstražnou PVC fólií.

Trasa přípojky je projekčně vyřešena pouze ve stupni DUR + DVD. Detailní projekt přípojky i realizaci této přípojky zajistí CETIN a.s. svými silami na základě smlouvy, kterou uzavře CETIN a.s. s investorem.

Před vlastním započetím jakýchkoli výkopových prací se ukládá jako povinnost investora, případně uživatele zajistit vytyčení všech stávajících i budoucích nadzemních i podzemních sítí a staveb přímo na staveništi.