TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO01 Provozní budova - SLABOPROUD:

V rámci provozní budovy budou provedeny tyto slaboproudé instalace:

1) Univerzální /tzv. strukturovaná) kabeláž - bude sloužit pro připojení datových zásuvek, pro připojení CCTV kamer, bude zřízena datová zásuvka pro prodejní lístkový automat, datová zásuvka pro kávomat, pro WIFI AP a podobně. Rovněž bude počítačová síť využita pro připojení informačních displejů (jak v čekárně, tak na plášti budovy) a pro připojení CCTV kamer. Datový rozvaděč (tzv. rack) bude umístěn v technické místností v 1.PP.

Trasa podzemní bude vedena ve vzdálenosti 0,5m od základů zastřešení, od patek stožárů a podobně. Přípojka bude vedena v chodníku v výkopu v hloubce 50cm.  Chráničky pro kabely budou uloženy v pískovém kabelovém loži. Kabel bude kryt výstražnou PVC fólií.

2) CCTV kamerový systém - čekárnu, plášť budovy, prostor výtahu, vstup do podchodu  případně i vybrané venkovní prostory vlastního nádraží navrhujeme střežit  CCTV kamerami.

3) Ozvučení - pro ozvučení čekárny, i  pro ozvučení venkovních nástupišť bude instalován klasický domácí rozhlas. Mikrofonní pult pro ovládání navrhujeme v jedné z kanceláří, výkonový část rozhlasové ústředny bude umístěna v racku v zázemí či v racku v technické místnosti v 1.PP.  Navrhujeme rozhlasovou ústřednu s komponenty splňujícími ČSN EN řady 54, pro dosažení maximální spolehlivosti systému. Ozvučení však není přímo požadováno jako "požární rozhlas" (žádná automatická zpráva nebude přehrávána).

4) Informační displeje - v čekárně SO01, v čekárně vlakového nádraží, ve vchodu do podchodu na zastřešení nástupišť budou osazeny informační displeje zobrazující odjezdy či příjezdy autobusů  či vlaků.

Tyto displeje jsou označeny indexy D1 - D8.

- D1 - vnitřní montáž v SO01, obrazovka 55 palců, trvalý provoz, zobrazuje příjezdy autobusů

- D2 - vnitřní montáž v SO01, obrazovka 55 palců, trvalý provoz, zobrazuje odjezdy autobusů

- D3 - venkovní LED displej, 10 řádků, 1570x780, napojeno z SO01 zobrazuje odjezdy autobusů

- D4 - venkovní LED displej, 10 řádků, 1570x780, napojeno z SO01 zobrazuje odjezdy VLAKŮ, napojeno optickým kabelem na informační systém SŽDC.

- D5 - vnitřní montáž v podchodu, napojeno z SO01 optikou, obrazovka 55 palců, trvalý provoz, zobrazuje odjezdy autobusů

- D6 - vnitřní montáž v čekárně vlakového nádraží, z napojeno z SO01 optikou, obrazuje příjezdy autobusů, designově přizpůsobit stávajícímu displeji

- D7 - venkovní LED displej, 10 řádků, 1570x780, napojeno z SO01 optikou, zobrazuje příjezdy autobusů

- D8 - venkovní LED displej, 10 řádků, 1570x780, napojeno z SO01 optikou, zobrazuje příjezdy autobusů. Napojeno optikou z SO01. Slouží spolu s  s D7 jako oboustranný displej.

Jednotlivá nástupiště nebudou mít samostatné digitální informační tabule. Bude však ke každému nástupišti v rámci ocelových zastřešení udělána příprava pro případnou budoucí instalaci tohoto zastávkového panelu (předpokládaná příprava: průchozí optický kabel dostatečné délky s možností osadit potřebnou technologii  - rozvláknění či prosmyčkování optokabelu). V rámci obou ocelových zastřešení nástupišť budou vedeny kabely v kabelovém žlabu společně se silnoproudem

4.1 Požadavky na LCD displej  - D1, D2, D5, D6 dle výkresové dokumentace

Elektronický odjezdový panel LCD - požadavky na skříň a nosnou konstrukci panelu:

- rozměry skříně pro odjezdový panel

  - podle rozměrů zobrazovacího zařízení

  - hloubka cca 100 – 200 mm

- zobrazovací zařízení může být jednostranné nebo oboustranné (u oboustranného se připouští řešení dvěma skříněmi umístěnými zády k sobě)

- uzamykatelná skříň

- čelní plocha skříně může být skloněna šikmo dolů

- konstrukce skříně musí umožňovat snadný přístup k jednotlivým komponentům technického vybavení včetně jejich snadné výměny

- možné způsoby umístění či kotvení panelu jsou následující:

  - na zeď

  - ke stropu či konstrukci krytého nástupiště

- všechny komponenty budou umístěny uvnitř skříně (výjimkou jsou antény pro datovou komunikaci)

- barevnost konstrukce:

  - přítomnost červené barvy označníku (RAL 3020) charakteristicky pouze v omezené míře (např. bočnic rámečku a částí přesahů)

  - tělo skříně musí být provedeno v barvě RAL 7021 (tmavě šedá)

- materiál a údržba:

  - musí být zvolen takový druh materiálu, aby se v době životnosti na zařízení neobjevily vady způsobené nevhodnou volbou materiálu nebo jeho úpravy (např. koroze), záruka dodané konstrukce musí činit minimálně 10 let

- odolnost skříně:

  - provedení antivandal s odolností minimálně P1A dle ČSN EN 356

  - čelní plocha panelu bude provedena z bezpečnostního skla s optimální antireflexivní úpravou.

Elektronický odjezdový panel LCD vnitřní - požadavky na technické vybavení skříně:

- zobrazovací zařízení

  - LCD displej 55‘‘ (poměr stran 16:9)

  - rozlišení 1920 x 1080 px

  - svítivost: min. 800 Cd/m2

- řídící počítač

  - ovládá jednotlivé periferie panelu podle požadovaných funkcí

  - průmyslové provedení – pro nepřetržitý provoz, minimalizace počtu pohyblivých částí (pevný disk, ventilátory apod.)

- datový modem

  - přenosová technologie - LAN

- povelový přijímač nevidomých (zařízení pro příjem radiových povelů)

- reproduktor pro informování cestujících

  - výkon min. 10 W

  - přednastavená hlasitost - denní/noční režim s možností změny uživatelem

- jistič k ochraně všech zařízení

- provozní teplota všech zařízení: -20 až +60°C

- záložní zdroj pro regulérní vypnutí počítače a odeslání varovné zprávy

Elektronický odjezdový panel LCD vnitřní - Zdroj dat: Elektronické odjezdové panely zobrazují data ze systému "Monitorování provozu vozidel (MPV)". Pro LCD odjezdové panely existují dva možné zdroje dat:

- Grafické webové rozhraní – na základě parametrů v URL zobrazení odjezdů z příslušné zastávky ve webovém prohlížeči

- XML rozhraní – dostupné přes HTTP na základě parametrů zadaných v URL. Struktura XML je popsána v samostatném dokumentu a spolu s přístupem k rozhraní budou poskytnuty na vyžádání. Požadovaná perioda aktualizace dat je 15 – 20 sekund.

Elektronický odjezdový panel LCD vnitřní - struktura a logika zobrazovaných informací: Informace zobrazované na elektronických odjezdových panelech logicky vychází z potřeb cestujícího – tedy „jaká linka, kterým směrem a kdy jede“ + případné aktuální informace o mimořádnostech v provozu.  Pro grafické webové rozhraní není nutno tento problém řešit, strukturu a logiku zobrazovaných informací řídí server ROPID. V případě využití XML rozhraní je nutné implementovat strukturu a logiku zobrazovaných informací Podle přílohy Struktura a logika zobrazení.

Akustický výstup pro zrakově postižené musí být zahrnut.

Elektronický odjezdový panel musí také umožňovat odesílání a příjem různých servisních zpráv.

Panel bude v požadovaných časových intervalech (volitelný parametr) zasílat stavové informace (OK/chyba, datum a čas posledního zobrazeného XML s odjezdy, volitelně teplota a vstupní napětí)

Servisní zprávy - panel bude schopen přijmout a zpracovat následující příkazy: zaslání stavových hlášení ihned, vypnutí zařízení, zapnutí zařízení, kontrolní zobrazení – pro kontrolu funkčnosti všech zobrazovacích bodů. O úspěšném/neúspěšném provedení příkazu informuje zpět server.

4.2 Požadavky na LED rastrový displej  - D3, D4, D7, D8 dle výkresové dokumentace

Požadavky na LED rastrový displej  - HW požadavky

--- Požadavky na skříň a nosnou konstrukci panelu:

- rozměry skříně

  - podle rozměrů zobrazovací matice

  - maximální tloušťka orámování zobrazovací matice: 60 mm (orámování u horního okraje může být širší a bude sloužit jako záhlaví panelu – ponese označení názvu zastávky, logo systému PID a zobrazovací matici pro digitální hodiny)

  - hloubka skříně 100 – 200 mm

- umístění názvu zastávky a loga PID (popř. i znaku dané obce) v záhlaví panelu (možno řešit polepem)

- zobrazovací zařízení může být jednostranné nebo oboustranné (u oboustranného se připouští řešení dvěma skříněmi umístěnými zády k sobě)

- uzamykatelná skříň

- čelní plocha skříně může být skloněna šikmo dolů

- konstrukce skříně musí umožňovat snadný přístup k jednotlivým komponentům technického vybavení včetně jejich snadné výměny

- možné způsoby umístění či kotvení panelu jsou následující:

  - k samostatnému sloupku, který ponese pouze panel a je zabudován do podloží (sloupek musí vzhledově korespondovat s designem skříně)

  - na všechny typy sloupů veřejného osvětlení, trakčního vedení nebo k jinému stožáru

  - na zeď stavby

  - ke stropu či konstrukci krytého nástupiště

- všechny komponenty budou umístěny uvnitř skříně (výjimkou jsou antény pro datovou komunikaci)

- barevnost konstrukce:

  - přítomnost červené barvy označníku (RAL 3020) charakteristicky pouze v omezené míře (např. bočnic rámečku a částí přesahů)

  - tělo skříně musí být provedeno v barvě RAL 7021 (tmavě šedá), obdobně jako konzole a zvláštní sloupek (nosná konstrukce)

- materiál a údržba:

  - musí být zvolen takový druh materiálu, aby se v době životnosti na zařízení neobjevily vady způsobené nevhodnou volbou materiálu nebo jeho úpravy (např. koroze), záruka dodané konstrukce musí činit minimálně 10 let

- odolnost skříně:

  - krytí minimálně IP 54

  - provedení antivandal s odolností minimálně P1A dle ČSN EN 356

  - čelní plocha panelu bude provedena z bezpečnostního skla s optimální antireflexivní úpravou.

--- Požadavky na technické vybavení skříně:

- hlavní zobrazovací matice

  - plně grafická zobrazovací plocha LED / SMD-LED

  - barva LED: jantarová (amber)

  - rozteč LED 6,6mm

  - horizontální počet LED: 220

  - vertikální počet LED: 100

  - v případě, že dodavatel není schopen dodržet přesný počet LED (skládání zobrazovací matice ze segmentů o určitých počtech LED) se připouští zvětšení zobrazovací plochy max. o 10 % v každém směru.

  - pozorovací úhel: min. 120°

  - regulace jasu dle okolního světla

- zobrazovací matice pro čas

  - plně grafická zobrazovací plocha

  - barva LED: jantarová (amber) nebo bílá

  - rozteč LED: stejná jako u hlavní zobrazovací matice

  - horizontální počet LED: 36

  - vertikální počet LED: 10

  - v případě, že dodavatel není schopen dodržet přesný počet LED (skládání zobrazovací matice ze segmentů o určitých počtech LED) se připouští zvětšení zobrazovací plochy max. o 10 % v každém směru.

  - pozorovací úhel: min. 120°

  - regulace jasu dle okolního světla

  - v případě zobrazení i aktuálního data se použijí obdobné požadavky (zvětšení rozměrů této zobrazovací matice, popř. přidání další zobrazovací matice pro datum)

- řídící počítač / kontrolér

  - ovládá jednotlivé periferie panelu podle požadovaných funkcí

  - průmyslové provedení – pro nepřetržitý provoz, minimalizace počtu pohyblivých částí (pevný disk, ventilátory apod.)

- datový modem

  - LAN připojení

- povelový přijímač nevidomých (zařízení pro příjem radiových povelů)

- reproduktor pro informování cestujících

  - výkon min. 10 W

  - přednastavená hlasitost - denní/noční režim s možností změny uživatelem

- jistič k ochraně všech zařízení

- provozní teplota všech zařízení: -20 až +60°C

- záložní zdroj pro regulérní vypnutí počítače a odeslání varovné zprávy

LED rastrový displej venkovní - Zdroj dat: Elektronické odjezdové panely zobrazují data ze systému "Monitorování provozu vozidel (MPV)". Pro LCD odjezdové panely existují dva možné zdroje dat:

- Grafické webové rozhraní – na základě parametrů v URL zobrazení odjezdů z příslušné zastávky ve webovém prohlížeči

- XML rozhraní – dostupné přes HTTP na základě parametrů zadaných v URL. Struktura XML je popsána v samostatném dokumentu a spolu s přístupem k rozhraní budou poskytnuty na vyžádání. Požadovaná perioda aktualizace dat je 15 – 20 sekund.

Elektronický odjezdový panel LCD vnitřní - struktura a logika zobrazovaných informací: Informace zobrazované na elektronických odjezdových panelech logicky vychází z potřeb cestujícího – tedy „jaká linka, kterým směrem a kdy jede“ + případné aktuální informace o mimořádnostech v provozu.  Pro grafické webové rozhraní není nutno tento problém řešit, strukturu a logiku zobrazovaných informací řídí server ROPID. V případě využití XML rozhraní je nutné implementovat strukturu a logiku zobrazovaných informací Podle přílohy Struktura a logika zobrazení.

Akustický výstup pro zrakově postižené musí být zahrnut.

Elektronický odjezdový panel musí také umožňovat odesílání a příjem různých servisních zpráv.

Panel bude v požadovaných časových intervalech (volitelný parametr) zasílat stavové informace (OK/chyba, datum a čas posledního zobrazeného XML s odjezdy, volitelně teplota a vstupní napětí)

Servisní zprávy - panel bude schopen přijmout a zpracovat následující příkazy: zaslání stavových hlášení ihned, vypnutí zařízení, zapnutí zařízení, kontrolní zobrazení – pro kontrolu funkčnosti všech zobrazovacích bodů. O úspěšném/neúspěšném provedení příkazu informuje zpět server.

5) Elektrická zabezpečovací signalizace EZS - objekt provozní budovy terminálu bude chráněn proti nedovolenému vniknutí pomocí sytému EZS. Veškeré prostory, potenciálně přístupné z venku budou vybaven detektory pohybu a detektory tříštění skla. Dle skutečně vytendrovaného systému je možné obě funkce kumulovat do jednoho prvku. Signál poplach bude vyveden na pult městské policie, případně na pult bezpečnostní agentury. Systém bude podle potřeb provozu rozdělen do samostatně ovladatelných podsystémů. Systém bude ovládán jednak jednou klávesnicí, jednak bude mít možnost ovládání smartphonem.

Ústředna bude mít vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PCO. Bude vybaven 1GB paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků atd.

Čidla systému EZS: Na sběrnici systému EZS budou připojeny drátově cíleně rozmístěné detektory. Dále je požadavek na budoucí možné připojení bezdrátových čidel (při případných změnách v užívání objektu).

Signál poplach bude vyhlašován jednak přes telefonní volič na bezpečnostní agenturu, jednak akusticky na klávesnici. Venkovní zálohovanou sirénu neuvažujeme.

6) Přepážkový systém - pro usnadnění hlasové komunikace se zákazníky přes sklo u přepážek navrhujeme vybavit tato místa hlasovým duplexním přepážkovým komunikačním zařízením. Přepážkový systém se skládá ze dvou dvojic reproduktorů a oddělených mikrofonů. Na straně obsluhy se instaluje stolní variabilní mikrofon a odposlechový reproduktor (základna), na straně zákazníka se instaluje mikrofon s držákem pro našroubování nebo nalepení a reproduktor s držákem pro našroubování nebo nalepení. Systém bude mít možnost nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu, tlačítko trvalého zapnutí,nebo dočasného umlčení.

7) WC pro postižené ve bude vybaveno speciálním zařízením určeným pro účel signalizace nouze v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. V dosahu ze záchodové mísy (a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou) a také v dosahu podlahy (a to nejvýše 150mm nad podlahou) bude instalován ovladač signalizačního systému nouzového volání. Tlačítko potvrzení poplachu bude ve WC u dveří, nade dveřmi pak bude signalizační svítidlo. Systém bude autonomní, bude vyveden nade dveře do WC. Systém bude napájen ze zdroje 230V (přívod do místa svítidla). Rozvody  budou provedeny v trubkách pod omítkou.

Pro potřeby zrakově postižených budou na vytypovaní místa osazeny akustické bezdrátově ovládané majáky jednotného systému.

8) Jízdenkový automat - technická specifikace. Bude instalován multifunkční jízdenkový automat akceptující mince a platební karty (verze AUT310.02). Automat musí umožnit následující:

- Prodej papírových jízdních dokladů dle tarifu PID a jejich platbu prostřednictvím mincí, bankovních kontaktních a bezkontaktních karet

- Instalaci SW Zadavatele umožňující prodej jízdních dokladů a dále vyhledání spojení včetně uvedení ceny základního jízdného pro vyhledanou relaci, poskytování informací o PID (ceny jízdenek, tarif, schémata), on-line zobrazování operativních informací (mimořádné události, výluky apod.) a odesílání dat do back-office.

- Skříň - provedení celé skříně s krytím pro venkovní prostředí (minimálně IP44 s výjimkou otvoru na mince a štěrbiny pro platební karty), dostatečné zabezpečení proti násilnému vniknutí neoprávněné osoby (např. skryté panty, zapuštěné dveře, vícebodové zámky).  Jednotka lokálního alarmu s možností jeho servisní aktivace/deaktivace, sirény (min. 80 dB/m), čidla otevřených dveří. Posílání SMS zprávy při napadení. Možnost ukotvení do země případně i na stěnu (do zdi). Elektrické napájení 230 V AC +-10 %, 50 Hz variabilně ze země, nebo ze zadní strany. Svorky pro připojení kabelem "CU(J)" 3x1,5 až 6 mm2 s možností smyčkování. Svorka pro připojení kostry na zemnící síť kabelem 4 až 10 mm2. Max svodový proud ochranným vodičem max. 3,5 mA. Automat musí umožnit zaústění pevné i flexibilní kovové trubky o vnějším průměru cca 30 mm pro mechanickou ochranu přívodních vedení. Uchycení trubky musí být odolné proti vytržení. Vodiče vnitřní elektroinstalace automatu musí být v bezhalogenovém, oheň retardujícím provedení splňující ČSN EN 60332-1-2. Záložní zdroj napájení minimálně na dokončení transakce (tisk jízdenky, účetního dokladu apod.), odeslání dat a bezpečné vypnutí automatu (PC). Minimální požadovaná doba 10 minut. V tomto případě potlačení požadavků na interakci uživatele. Provozní teplota  -20 až + 60 st. C. Ovládání pro osoby na vozíku musí splňovat příslušnou legislativu. Přístup k servisním zásahům, doplňování spotřebního materiálu a výběr mincí bude realizován z čelní strany automatu. Zadavatel požaduje sjednocení zámků pro všechny automaty (stejná sada klíčů pro všechny automaty). Antikorozní úprava skříně odpovídající předpokládané životnosti automatu min. 10 let. Automat musí odolat pokusu o vytržení ze země bez použití mechanizace (lidskou sílou nebo vahou). Barva automatu oranžová RAL 1028. Zadavatel počítá s antivandal povrchovou úpravou (antigraffiti, antipolep).

Jízdenkový automat - řídící počítač – minimální požadavky

- Procesor: dvoujádrový 2 x 1,6 GHz, RAM: 2 GB, Pevný disk: 500 GB, 3 volné USB sloty pro obsluhu a servis, Operační systém Windows,

Jízdenkový automat - připojení

- Pevné síťové připojení – Ethernet, minimálně 100 Mbit/s a WiFi. Mobilní připojení – GSM (GPRS/EDGE/3G/4G-LTE) modem (možnost automatického přepínání všech uvedených sítí).

- Pro primární připojení do LAN (lokální sítě) bude mít automat jen jedno pevné rozhraní (NIC) s jednou fyzickou adresou (MAC adresa).

- Pro backup (záložní) spojení bude použit GSM modem, připojen na stávajícího O2 APN Zadavatele.

- Přepnutí mezi LAN a GSM (na GSM v případě výpadku LAN a návrat z GSM na LAN) řídí vnitřní logika automatu.

- NIC a GSM budou mít přidělenou IP adresu z rozsahu datové sítě a budou v rozdílných podsítích.

- GSM modul dostane dynamickou IP adresu svázanou s číslem SIM karty, IP adresa NIC bude statická.

- LAN rozhraní bude připojeno do vyhrazené sítě (DMZ). Datové toky budou přes Firewall DPP směrovány na cílová místa (např. server back-office umístěný v datové síti DPP a platební portál banky). Datové toky směřující na O2 APN budou zabezpečeným tunelem přivedeny na Firewall DPP a směrovány stejně jako v případě komunikace z LAN.

- Vnitřní komunikace JA mezi interními součástmi (interní PC, platební terminál, směrovač, čtečky karet atd.) bude vždy skryta (NAT) za přidělenou IP adresou.

Jízdenkový automat - ovládání a displej

- Dotykový displej, min. 15“ s ochranným antivandal sklem, ne plastem (pevnostní stupeň IK10 dle normy EN 50 102).

- Min. rozlišen1280x720, poměr stran 16:9, min. kontrast 600:1, min. svítivost 800 cd/m2.

- Technologie pro vylepšení viditelnosti na přímém slunci, displej musí být dobře čitelný v denním i nočním režimu, automatická regulace jasu.

- Bez nutnosti kalibrovat častěji než po 180 dnech nepřetržitého provozu.

- Bezchybná funkce za všech povětrnostních podmínek (zejména déšť – mokrý povrch, přímé slunce, nízké teploty).

- Doba odezvy systému na dotek maximálně 500 ms.

Jízdenkový automat - tiskárny:

- Jehličková tiskárna pro tisk papírových jízdenek (jízdenky pro jednotlivou jízdu i časové vícedenní jízdenky pro vybrané varianty pásem) na předtištěné kotouče se systémem sledování jednotlivých útržků kotouče pomocí čtečky 2D  kódů. Tiskárna musí umožnit při zavedení kotouče papíru načtení jeho čísla a automatický posun na první číslovanou jízdenku. Vlastnosti jízdenkového papíru: šířka papíru 76 mm, průměr kotouče 170 mm, vnitřní průměr dutinky 25 mm, tisk na vnější stranu kotouče, 2D kódy a synchronizační značky předtištěny na vnitřní straně kotouče.

- Termotiskárna pro tisk dokladů (potvrzení k platbě kartou, itinerář vybrané trasy, servisní tisky apod.). Tyto doklady se nebudou tisknout na papír pro jízdenky. Vlastnosti papíru pro tisk dokladů: šířka papíru 80 mm, vnitřní průměr dutinky 25 mm, tisk na vnější stranu kotouče. Zabezpečení proti vytažení papíru z tiskáren během tisku.

Jízdenkový automat - platba

- Akceptor a recyklátor mincí se 6 zásobníky na vracení s kapacitou každého z nich min. 50 kusů.

- Možnost překonfigurovat akceptor na EURO mince. Funkce pro identifikaci a odmítnutí falešných (neakceptovaných) mincí a předmětů.

- Pokladna (zásobník) na mince s kapacitou (objemem) min. 6 l. Pokladna musí být v automatu zajištěna (uzamčena), při vyjmutí z automatu musí dojít k automatickému uzamčení (zajištění) pro transport.

- Hardware pro čtení bezkontaktních karet (po HW stránce bude automat připraven pro akceptaci bezkontaktních karet typu Opencard/Lítačka, In-karta, apod.) - konkrétně jde o čtečku pro čtení bezkontaktních karet dle ISO 14443 A/B, 4xSAM sloty (Contactless Card Reader).

- Součástí dodávky automatu je i platební terminál Ingenico iUP250+iUR250+iUC150, který umožňuje akceptovat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Součástí musí být i PIN PAD pro autorizaci vyšších plateb (dle pravidel banky provozovatele). Součástí dodávky je i příslušný SW pro komunikaci terminálu s bankou provozovatele.

- Zadavatel neuvažuje o možnosti kombinace hotovostní a bezhotovostní platby.

- Automat musí mít zabezpečenou komoru pro vstup mincí proti vhozu cizích předmětů. Zabezpečení výpadu pro vrácení mincí proti možnému vniknutí (vložení) cizích předmětů.

- Součástí dodávky je dodávka náhradních trezorů (kas) pro výběr mincí (ke každému trezoru v automatu je dodán náhradní trezor).

Jízdenkový automat - požadavky na SW kiosků

- Automat bude vybaven pouze základními ovladači periferií, vlastní obslužný SW automatu dodá ROPID.

- Dodavatel je povinen dodat specifikaci základního rozhraní ovladačů periferií.

- Dodavatel musí poskytnout potřebnou součinnost při implementaci obslužného SW, včetně zprostředkování technické podpory u výrobce periferií.

- Možnost dálkového havarijního vypnutí/zapnutí napájení celého automatu přes GSM nebo datovou síť (pro případ ztráty komunikace s PC automatu).

- Zadavatel požaduje, aby byly automaty vybaveny vším potřebným HW a základním SW (operační systém, ovladače periferií apod.) již v okamžiku dodání automatu.

- Součástí dodávky automatů bude i předání příslušných licenčních ujednání vyplývajících z konfigurace požadovaného HW a OS.

Telekomunikační přípojka CETIN a.s. - viz samostatná část PD - IO101

Parkovací systém - viz samostatná část PD - IO102