VZDUCHOTECHNIKA

Úvod:

Tato dokumentace řeší na úrovni projektu pro provedení stavby nucené větrání nadzemních garážových prostorů v nově budovaném objektu u vlakového nádraží v Benešově

Jedná se o třípodlažní parkovací objekt s otevřeným parkovištěm na střeše o celkovém objemu cca 3x5100m3 (Parkoviště na střeše je z hlediska VZT uvažováno jako venkovní a není nijak větráno, jsou pouze uvažovány průjezdy vozidel přes nižší patra).

Objekt je z požárního hlediska uvažován jako otevřený, OTK není požadováno.

Výchozím podkladem návrhu byly podmínky

# zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

# Vyhláška č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb

# ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

# ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

# ČSN 730802 Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

# ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

# ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry (12/2009) + Oprava 1 (11/2011)

# ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (4/2009) + Oprava 1 (5/2012)

# nařízení vlády č. 361/2007 se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

# ČSN 127010 Z1 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

# ČSN 127040 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení

Výpočtové venkovní teploty:	léto +32  	 vnitřní: 		+24 až +26

zima -12            			+20 až +22°C

Ostatní  zadávací údaje:

- počet parkovacích míst 41+48+48+ střecha 41

- předpokládá se krátkodobý pobyt osob v garážích omezený 30 minutami, trvalá pracoviště zde 		nejsou
      	- Stavební výkresy + celková situace.
		- Zapracované požadavky investora.

Popis zařízení pro nucené větrání:

Zařízení č. 1 Větrání garáží (kub. 3x 5100m3)

Vypočtrné požadované výkony provozního větrání dle  ČSN 73 6058

1.NP 4500m3/h; 2.NP 4000m3/h; 3.NP 3100m3/h

Větrání garáží je uvažováno podtlakové bez ohřevu rozdělené do sekcí dle os ABCD, BCDE, DEFG, FGH, GHIJ, IJKL, KLM, LMNO,NOP, OPQR, po patrech s automatickým provozem ventilátorů rozmístěných v jednotlivých patrech (10 ventilátorů na patře), řízených z MaR.

Je řešeno provozní větrání a havarijní odvětrávání případných úniků LPG a CNG. Ventilátory jsou dimenzovány na požadovaný výkon havarijního větrání 6x/h = 30 600m3/h na patro.

MaR bude pomocí čidel sledovat koncentrace CO2, LPG a CNG. Odsávání je rozděleno do jednotlivých vzájemně se překrývajících sekcí. Za běžného provozu, kdy hodnoty CO, jsou pod 50% Povoleného Expozičního Limitu (dále jen PEL), ventilátory nepoběží, nad 50% PEL spustí MaR větrání v odpovídající sekci v provozním výkonu  (přibližně 20% max výkonu), v případě zvýšení koncentrace CO2 nad 80% PEL, se zvýší výkon odpovídající sekce na 35%, při 90% PEL na 50% max výkonu a dále při  >100% PEL 100% max výkonu. Při poklesu pod 40% PEL se ventilátory zastaví.

Při detekci CNG, nebo LPG bude systém reagovat následovně:

10 % dolní meze výbušnosti - spustí se větrání (50% výkonu verntilátorů)
	20 % dolní meze výbušnosti - spustí se havarijní větrání (100% výkonu ventilátorů) 
	50 % dolní meze výbušnosti - bude vyhlášen požární poplach a zákaz vjezdu dalších vozidel

Zařízení č. 2 Požární větrání severního a jižního schodiště (kub.161 a 207m3)

Ve smyslu ČSN jsou řešena 2 samostatná zařízení chráněných únikových cest (schodišť) typu A s podmínkou 10 násobné výměny vzduchu za hodinu. Uvedeného bude dosaženo přívodní potrubní sekcí s potrubním ventilátorem umístěným pod podestou v 1.NP,  se sáním nad střechou a výdechem při podlaze 1.NP. Odvod vzduchu bude přetlakem elektricky otevíranými dveřmi na střechu objektu, které v případě požárního poplachu otevře EPS. Garance přetlaku a dokonalého promytí prostorou bude zajištěna samozavíracím zařízením ve všech ostatních vstupních dveřích. Umístění nasávacího otvoru je v souladu s požadavkem na odstup od požárně otevřených ploch-vodorovně min. 1,5m, svisle min. 3m.

Ovládání nucené ventilace včetně otevření souvisejících el. klapek a průduchů je SLP tlačítkem hlásiče požáru umístěným v každém podlaží objektu. Zařízení bude napájeno z nezávislého záložního zdroje.

Výkony jednotlivých zařízení:

Jižní schodišťě  kub.161m3 		1700m3/h

Severní schodiště kub. 207m3		2100m3/h

Přívodní potrubí bude požárně izolováno od prostor garáže.

Zařízení č. 3 Větrání technické místnosti a úklidové místnosti (kub.78 m3)

Větrání těchto místností je navrženo jako  společné, místnosti jsou propojeny mřížkou o velikosti 400x200mm.  Vzduch je nasáván z venkovního prostoru,přiváděn do technické místnosti  a odváděn z úklidové místnosti opět do venkovního prostoru. Množství vzduchu 160m3/h zajistí intenzitu větrání 2x/h, větrání bude spouštěno časově a manuálně vypínačem.

Požadavky na profese:

M a R: řízení provozního, havarijního a požárního větrání,zapojení EPS, dodání a sledování čidel CO2, LPG a CNG . Požadavek manuální ovládání + EPS. Veškeré ovládání zařízení a jednotlivých soustav větrání a bude začleněno do centrální soustavy měření a regulace M+R. Viz. Samostatná profese.

elektro: Silově napojit jednotky a ventilátory na svorkovnice VZT, dodat ovládací a silovou kabeláž z hlavních rozvaděčů stavby. Soustavu větrání v garáži + větraní CHUC zapojit na samostatný zdroj napětí

Přehled potřeb energie profese VZT:

1.1 	30ks  	x3kW/400V

2.1	 2ks	x0,95kW/230V

3.1	 2ks	x0,1kW/230V

V Brně, srpen 2017                           						Vypracoval: Jiří Franz