Příloha č. 1 –    Popis projektového záměru                   včetně situačního zákresu

Zakázka:    	VODOVODNÍ SOUSTAVA A KANALIZACE PRO OBCE POMNĚNICE, RACEK, CHLÍSTOV, ŽABOVŘESKY, ÚROČNICE, BUKOVÁ A VIDLÁKOVA LHOTA (BENEŠOV ZÁPAD)

Projektované kapacity:

Navrhované vodovodní řady:

- přívodní řad PE De160 o délce 1 425 m

- Spotřebiště Úročnice – Rozvodná síť se skládá z 5ti nových řadů PE De90 délky 1 360 m, a přívodního řadu De90 do Úročnice o délce 1 085 m, napojení stávajícího vodovodu, a redukční ventil

- Spotřebiště Buková a Vidlákova Lhota – Rozvodná síť se skládá z 8mi nových řadů PE De90 délky 2 202 m, přívodního řadu PE De90 délce 560 m

- Spotřebiště Pomněnice – Rozvodná síť se skládá z 5ti nových řadů PE De90, 994 m.

Navrhované objekty vodovod:

- ATS frekvenčním měničem se základními parametry Qč = 1,0 l/s, Hč = 30 m.

- ATS pro VDJ Brejlovka s frekvenčním měničem se základními parametry Qč = 1,0 l/s, Hč = 35 m a sdružená šachta

- ATS pro Chlístov a Žabovřesky s frekvenčním měničem se základními parametry Qč = 2,5 l/s, Hč = 45 m.

- VDJ + ATS Brejlovka - 2 x 70 m3 , Qč = 1,0 l/s, Hč = 20 m.

Navrhované objekty stoky a řady kanalizace:

Kanalizace a ČOV Úročnice, připojená tlaková kanalizace Buková a Vidlákova Lhota:

- Navržena je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, o dvou linkách, o 2x250 EO.

- Gravitační kanalizace je navržena z plastových trub (PVC,PP) profilu 250 mm. Celková délka gravitační sítě 2 060 m.

- Tlaková kanalizace je navržena z plastových trub (PE) profilu De 90 a 63 mm. Celková délka sítě 4 053 m.

Hlavní řad tlakové kanalizace a tlaková kanalizace Pomněnice

- Sídlo Pomněnice – Tlaková kanalizace je navržena z plastových trub (PE) profilu De 63 mm. Celková délka sítě 757 m.

- Hlavní tlakový řad De 90 o délce 3219 m

VODOVOD:

Obr. 1 Projektový návrh vodovodu a objektů

V tomto návrhu je zakomponováno probíhajícího projektu Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3. Konkrétně přiváděcí řad B, TLT DN 250, nový VDJ Pomněnice, 2x1 000 m3, a napojení na Skupinový vodovod Javorník – Benešov. Tato část bude sloužit jako přípojné místo pro navrhované řešení.

Sídla Pomněnice, Chlístov a Žabovřesky budou připojeny přímo a tlak v bude zajištovat ATS v místě napojení. Spotřebiště Racek bude napojeno přímo a tlak ve vodovodu je zajištěn polohou sídla. Sídla Úročnice, Buková a Vidlákova Lhota budou zásobovány ze sdruženého VDJ Brejlovka. VDJ Brejlovka bude plněn přívodním řadem, tlak bude zajištovat sdružená ATS v sídle Chlístov. V armaturní komoře VDJ bude nutné umístit ATS pro zajištění tlaku pro spojená sídla Buková a Vidlákova Lhota. Sídlo Úročnice bude v rámci polohy tlakově zajištěno, naopak bude nutné na začátku vodovodní sítě osadit redukční ventil.

Z místa napojení bude soustavu zásobovat přívodní řad PE De110 délky 4 223 m do nového VDJ Brejlovka. Na trase jsou umístěny tři armaturní šachty pro připojení spotřebišť po trase. Vodojem bude umístěn na pozemku p.č. 570/39 a 570/42 v k.ú. Úročnice. Pozemky jsou v majetku města.

VDJ Brejlovka je navržen jako zemní dvoukomorový monolitický vodojem o objemu 2 x 70 m3 a výškovém umístění 383,00 / 380,00 m n. m. V objektu vodojemu bude umístěna automatická tlaková stanice (ATS) s frekvenčním měničem se základními parametry Qč = 1,0 l/s, Hč = 20 m. Pro zajištění optimálních tlakových poměrů v celém spotřebišti musí být výstupní tlak ATS na úrovni cca 400,00 m n. m. El. energie bude zajištěna z nové přípojky NN napojené na místní rozvod el. energie.

Přehled navržených technických opatření:

• VDJ Brejlovka

- Nový VDJ dvoukomorový monolitický o objemu 2 x 70 m3

- Sdružený vodojem pro menší sídla

- Pro sídla Úročnice, Buková a Vidlákova Lhota

Spotřebiště Úročnice

Z vodojemu bude veden rozvodný řad A z potrubí PE De90 do Úročnice o délce 1 085 m. Trasa je vedena po pozemcích bývalé úvozové polní cesty. Na začátku spotřebiště je redukční ventil tlaků. S parametry Qnávrh = 1,5 l/s, s redukcí tlaku na 30 m v. sl., tedy na cca 360 m n. m. Vzhledem k většímu tlaku z důvodu klesání od VDJ Brejlovka. Ve spotřebišti je síť rozvodných řadů, který zajistí distribuci pitné vody do všech částí spotřebiště. Rozvodná síť se skládá z 5ti nových řadů PE De90 délky 1 360 m. Dále je připojen již exitující částečný vodovod.

Spotřebiště Buková a Vidlákova Lhota

V objektu vodojemu bude umístěna automatická tlaková stanice (ATS) s frekvenčním měničem se základními parametry Qč = 1,0 l/s, Hč = 20 m. Pro zajištění optimálních tlakových poměrů v celém spotřebišti musí být výstupní tlak ATS na úrovni cca 400,00 m n. m.

Z vodojemu bude veden rozvodný řad A z potrubí PE De90 do spojeného spotřebiště Buková a Vidlákova Lhota. Řad je dlouhý 560 m. Trasa je vedena po pozemcích bývalé úvozové polní cesty. Ve spotřebišti je navržena síť rozvodných řadů, který zajistí distribuci pitné vody do všech částí spotřebiště. Rozvodná síť se skládá z 8mi nových řadů PE De90 délky 2 202 m. Dále je připojen již exitující částečný vodovod.

Spotřebiště Pomněnice

Pro Pomněnice je navržena armaturní šachta přímo na přívodním řadu. V armaturní šachtě bude odbočení a ATS pro zajištění dostatečného tlaku v rozvodné síti. Automatická tlaková stanice (ATS) s frekvenčním měničem se základními parametry Qč = 1,0 l/s, Hč = 30 m. Pro zajištění optimálních tlakových poměrů v celém spotřebišti musí být výstupní tlak ATS na úrovni cca 410,00 m n. m.Ve spotřebišti je navržena síť rozvodných řadů, který zajistí distribuci pitné vody do všech částí spotřebiště. Rozvodná síť se skládá z 5ti nových řadů PE De90, 994 m.

Investiční náklady hlavního tlakového řadu a objektů vodovodní soustavy (bez rozvodných sítí Chlístov, Racek a Žabovřesky) jsou předpokládány 37 800 000,- Kč bez DPH.

KANALIZACE:

1) Lokální řešení pro sídla Úročnice a Buková a Vidlákova Lhota

Gravitační kanalizace je navržena z plastových trub (PVC, PP) profilu 250 mm. Celková délka gravitační sítě 2 060 m.

Vzhledem k morfologii terénu je také nutná část tlakové kanalizace, tlakový řad PE De63 délky 177 m.

V rámci návrhu kanalizace jsou zahrnuty i veřejné části kanalizačních přípojek.

Kanalizační přípojky na gravitační kanalizaci jsou navrženy z plastových trub (PVC) profilu 150 mm. Celková délka 400 m. Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z platových tlakových trub (PE) profilu 32 mm, celková délka 40 m.

Obr. 2 Návrh kanalizace a ČOV Úročnice

V rámci lokality bylo navrženo odkanalizování jako spojení dvou sídel Buková a Vidlákova Lhota v maximálním rozsahu. Tato síť je dále připojena na již posuzovanou kanalizaci v Úročnici včetně ČOV. Hlavním důvodem jsou vysoké investiční náklady na počet trvale bydlící obyvatele.

Zde se jedná o jedinou možnost, jak tyto dvě sídla efektivně odkanalizovat za přijatelných investičních nákladů.

Vzhledem k morfologii terénu a vzdálenosti připojení je také nutná tlakové kanalizace.

Tlaková kanalizace je navržena z plastových trub (PE) profilu De 90 a 63 mm. Celková délka sítě 4 053 m.

V rámci návrhu kanalizace jsou zahrnuty i veřejné části kanalizačních přípojek.

Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z platových tlakových trub (PE) profilu 32 mm.

Celková délka 275 m.

Tlakové přípojky jsou osazeny domovními tlakovými čerpadly.

Obr. 3 Připojení tlakové kanalizace na kanalizace a ČOV Úročnice

Technologický návrh ČOV Úročnice

Technologický návrh ČOV Úročnice je realizován v souladu s potřebou čištění odpadních vod dle stávající platné legislativy v oblasti nakládání s odpadními vodami.

Detailní technologický návrh musí vycházet ze základních vstupních hydraulických a látkových zatěžovacích parametrů, jež jsou zpracovány s ohledem na specifické produkce znečištění jedním ekvivalentním obyvatelem v souladu s ČSN 75 6401 „Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel větší než 500“.

Jako optimální se pro realizaci biologického stupně ČOV jeví nízko zatížený aktivační systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Aktivační nádrž bude realizován na bázi tzv. D-N systému.

Investiční náklady spojené kanalizační sítě jsou předpokládány 40 500 000,- Kč bez DPH.

2) Řešení tlakového odkanalizování pro sídla Chlístov, Žabovřesky, Racek a Pomněnice s připojením na stávající městskou síť

V rámci této části bylo navrženo odkanalizování jako spojení sídel v maximálním rozsahu. Sídla budou spojena tlakovou kanalizací. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci města v ulici Červení Vršky. Tlaková kanalizace je navržena z plastových trub (PE) profilu De 90 a 63 mm. Celková délka sítě 9 826 m. V rámci návrhu kanalizace jsou zahrnuty i veřejné části kanalizačních přípojek.

Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z platových tlakových trub (PE) profilu 32 mm.

Celková délka 490 m.

Spojená tlaková kanalizace s připojením na město

Investiční náklady hlavního tlakového řadu a sídla Pomněnice spojené tlakové kanalizace jsou předpokládány 20 450 000,- Kč bez DPH.