Příloha č. 1 – Technická specifikace

Zadání pro výběrové řízení:  Výměna výtahu v BD Na Bezděkově 2005, Benešov

- Charakteristika veřejné zakázky - předmět plnění

Název zakázky: 	„Rekonstrukce výtahu – Na Bezděkově 2005, Benešov“

Charakter dodávky: 	Demontáž stávajícího zastaralého výtahu a montáž nového výtahu včetně jeho dodávky a zajištění záručního servisu.

Investor a uživatel: 	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov

- Základní údaje o stavbě, pozemku, území:

V bytovém domě č.p. 2005, ulice Na Bezděkově, Benešov bude stávající výtah demontován a nahrazen novým s nosností odpovídající podlahové ploše, kdy stanice budou zachovány stávající na úrovni 1.NP, 2.NP a bytových jednotek. Celkový počet stanic bude celkem 9. Součástí dodávky bude likvidace původního výtahu.

- Výměnou výtahu musí být odstraněna všechna zjištěná rizika dle přiložených inspekčních zpráv (příloha č.1)

- Nová zařízení musí plně odpovídat normě ČN-EN v platném znění (ve znění pozdějších předpisů) a předpisům souvisejícím

- Provoz výtahů musí splňovat následující požadavky na hlučnost:

LAmax ≤ 30 dB při nočním provozu

LAmax ≤ 40 dB při denním provozu

(Hodnoty jsou stanoveny jako mezní limit hlučnosti např. při rozjíždění, zastavení, dovření dveří. Hlučnost při režimu jízdy musí být ještě o 5 dB méně).

- Součástí předávacích protokolů k výtahu bude i protokol o měření hlučnosti výtahu při jeho provozu ve třech objednatelem určených bytech v těsném sousedství výtahu a strojovny. Měření hluku a vypracovat protokol o měření hluku musí provést akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř.

- Značení stanic v kabině bude u jednotlivých BD zachováno stávající.

- Na dveřích nástupních stanic nebo na jejich rámu budou z chodby vyznačena číslicí odpovídající patra.

- Po uvedení výtahu do provozu bude údržbu a servis provádět organizace, se kterou si vítězný účastník VŘ smluvně zajistí v souladu s normou a předpisy provádění:

- odborných prohlídek a zkoušek (1x za 4 měsíce, případně odborné zkoušky každé 3 roky, ….)

- provozních prohlídek (1x za 14 dní)

- činnosti dozorce (čištění, mazání a seřizování podle předpisu výrobce výtahu nebo komponentu

- nástup na opravu a zprovoznění výtahu - v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení technikem města v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod (pondělí a středa), od 7:00 do 13:00 hod (úterý, čtvrtek a pátek) a o víkendu a svátcích do 6-ti hodin od nahlášení nájemníky v době od 9:00 do 16:00 hod a to na telefonní kontakt servisního technika uvedený v kabině výtahu

- nepřetržitá pohotovost k vyproštění osob z porouchaného výtahu do 1 hodiny od nahlášení

- provozování GSM brány s aktivací pouze v případě uvíznutí osob ve výtahu

- Po skončení záruční doby dodavatel výtahů umožní převod přístupových práv bez omezení k technologii zařízení výtahů případnému smluvnímu partnerovi města Benešov, který bude následný pozáruční servis a revize provádět.

Předepsané technické zadání pro VŘ:

## Parametry nabízeného výtahu

Typ:	osobní

Pohon:	trakční lanový – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem

Nosnost:	max. pro obestavěnou plochu

Dopravní rychlost:	1,0 m/s

Zdvih:	24 800 mm

Počet stanic / nástupišť:	10 / 10 (S až 8)

Počet jízd za hodinu:	180

Příkon: 	přibližně 4,5 kW

Provedení výtahu:	- osobní výtah s automatickými dveřmi 		                                - výtah svými rozměry i vybavením dle Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

- výtah splňuje platnou normu ČSN-EN a normy související

- výtah splňuje platná Nařízení vlády				- výtah není určen k evakuaci osob (bude označen příslušnou nálepkou)

Elektrická soustava:   	3 x 230 / 400V - 50 Hz

Napájecí soustava: 	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta

Rozměr šachty vnitřní š x h:

Hloubka šachetní prohlubně:

Výška nad posledním podlažím:

Provedení šachty:	betonová

Strojovna

Umístění:	původní nad výtahovou šachtou

Kabina

Průchozí:	ne

Rozměr kabiny š x h x v:	stávající

Boční a zadní stěna:	lakované práškovou barvou dle výběru Investora

Čelní stěna:	dle bočních stěn

Strop:	lakovaný práškovou barvou

Osvětlení: 	4x LED bodovky, zajištěné proto krádeži

Podlaha:	protiskluzová krytina 2mm

Tlačítkový ovladač:	broušený nerez

Madlo:	na zadní stěně – broušený nerez

Zrcadlo:	čiré na zadní stěně (horní ½)

Doplňky:	okopová lišta – broušený nerez

Kabinové dveře

Typ:	automatické

Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm

Minimální počet cyklů:	min. 200.000 / rok (doložit v tech. dokumentaci výtahu)

Provedení křídel:	lakované práškovou barvou dle výběru Investora				s vestavěnou celoplošnou fotozávorou

Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické

Minimální počet cyklů:	min. 200.000 / rok (doložit v tech. dokumentaci výtahu)

Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm

Provedení křídel a rámu:	lakované práškovou barvou dle výběru Investora

Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Požární odolnost:	EW 15 DP 1

Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběrné (při jízdě dolů)

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny

STOP tlačítko v prohlubni šachty

osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídicího systému		elektroinstalace bez požární odolnosti

nouzový sjezd v případě výpadku el. en. do nejbližší stanice + otevření dveří

Ovladače a ukazatele v kabině:	logo výrobce

provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří 				                       tlačítko s funkcí blokace otevřených dveří „nakládka“

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel			akustické hlášení stanic

gong 								indukční smyčka

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech šachetních dveří

Předpokládaný standardní rozsah prací:

V průběhu všech montážních a stavebních prací musí být prováděna průběžná kontrola všech odkrývaných konstrukcí a v případě zjištění jakýchkoliv dosud neodhalených vad bude jejich odstranění konzultováno s projektantem a investorem a na základě toho navrženo řešení.

Strojovna výtahu:

- vybourání betonového podstavce stroje a jeho náhrada ocelovým odpruženým roštem dle dispozice nového stroje

- výtahový stroj nový bezpřevodovkový o minimální nosnosti odpovídající možné zástavbě kabiny

- omezovač rychlosti s vybavením zachycovačů

- nová nosná lana výtahu a lano OR

Elektroinstalace výtahu:

- výtahový rozvaděč mikroprocesorový v nové skříni

- frekvenční měnič pro plynulé dojíždění a rozjíždění výtahu

- předvolba stanic

- řízení sběrné ve směru dolů

- hlavní vypínač včetně jištění

- venkovní přivolávače ve stanici antivandal s polohovou signalizací ve všech stanicích

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka

- snímače a magnety v šachtě, nové vlečné kabely

- nové kabelové propojení všech prvků ve strojovně, šachtě i po kabině výtahu

- automatické hlášení neprovozuschopnosti výtahu

Kabina výtahu:

- nová kabina s leddiodovými světly v provedení antivandal, protiskluzná podlaha, zrcadlo (min. 50 % jedné boční stěny) a madlo

- užitečná plocha neprůchozí kabiny s užitečnou plochou odpovídající stávajícímu obestavěnému prostoru

- automatické posuvné kabinové dveře

- šířka dveří maximální pro daný obestavěný prostor 80 cm.

- nová ovladačová kombinace, provedení antivandal, digitální polohová a směrová signalizace, alarm přetížení, reproduktor a mikrofon pro nouzovou komunikaci s dispečinkem stálé vyprošťovací služby prostřednictvím bezdrátového spojení GSM, nouzové osvětlení klece, tlačítko zavření a znovuotevření kabinových dveří

- z vnějšku kabiny okopové plechy, revizní jízda, obousměrné zachycovače, tenzometrické vážení, přejezdový plech pod kabinou

- dveře kabiny vybavené celoplošnou bezpečnostní clonou

Šachta výtahu:

- PUR nárazníky

- žebřík do prohlubně

- pevná vodítka protiváhy, konzoly, nová protiváha se samovazači

- oddělení dráhy protizávaží v prohlubni šachty

- šachetní dveře automatické, posuvné s dovíráním, včetně portálů, certifikovaná dveřní uzávěrka

Ostatní práce mimo technologie výtahu:

- demontáž stávajícího výtahu

- likvidace demontovaných dílů a suti

- zednické opravy, bezprašný nátěr podlahy strojovny a dna šachty

- vybílení strojovny

- olemování prostupů mezi strojovnou a šachtou

- oprava (doplnění) části poškozené krytiny (lino, dlažba, přechodová lišta) před dveřmi výtahu adekvátním materiálem

- zajištění intenzity osvětlení strojovny dle normy

- montáž a oživení výtahového zařízení

- zaškolení obsluhy

Dokumentace:

- zpracování dokumentace pro výstavbu výtahu v rámci Díla

- projektová dokumentace výtahu

- předepsané atesty, certifikáty a zkoušky

- štítky a návody

- posouzení shody s EN 81-1 a certifikát vydaný autorizovanou osobou

- revizní kniha výtahu

Ostatní:

- výtah bude předán do zkušebního provozu nejpozději do konce lhůty počítané v kalendářních dnech od zahájení odstávky výtahu a odpovídající 5-ti násobku počtu budoucích stanic

- záruční doba minimálně 60 měsíců

- náklady za vysoutěženou částku za servis a údržbu po dobu záruky t.j. 60 měsíců, hradí objednatel čtvrtletně v souladu s SoD a provádí zhotovitel v rozsahu:

Provozní prohlídky dle ČSN 27 4002

Odborné prohlídky dle ČSN 27 4002

Odborné zkoušky dle ČSN 27 4007

Pravidelná údržba dle ČSN 27 4002

Nástup na opravu a zprovoznění výtahu - v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod a o víkendu a svátcích do 6-ti hodin od nahlášení v době od 9:00 do 16:00 hod a to na telefonní kontakt servisního technika uvedený v kabině výtahu

Vyproštění osob a nákladů do 60 minut od nahlášení dle ČSN 27 4002

Provozování GSM brány aktivováno pouze v případě uvěznění osob

Dopravní náklady spojené s uvedenými úkony hradí dodavatel.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.