## List1
Příloha č. 1 Technická specifikace
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne)
UPS
Počet jednotek | 1
UPS volně stojící s výkonem min. 15 kW
Výkon online UPS (kW) | min. 15 kW
Výkonové moduly vyměnitelné za provozu UPS v online režimu bez ztráty zálohy z baterií | Vyžadováno
bypass modul | Vyžadováno
Redundance | Na výkonovém modulu, výměna modulu za provozu
Vstupní frekvenční rozsah (Hz) | min. 40-70 Hz
Počet výstupních fází | 3 fáze + nulový vodič
Jmenovité výstupní napětí | 220 - 240 V AC, 3 fáze + N
Výstupní frekvence invertoru | 50 Hz
Baterie | Interní v těle UPS, vyměnitelné za provozu
Doba zálohy na baterie při zatížení UPS 5 kW | min. 60 minut
Typ baterií | min. doba životnosti 10 let, VRLA
Minimální požadované komunikační rozhraní bez nutnosti převodníku | SNMP v1, v2c, v3, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP(S)
Provoz minimálně 2 komunikačních protokolů současně na jedné monitorovací kartě jednotky, externí převodníky nejsou přípustné | Vyžadováno
Ovládání a signalizace | Dotykový displej, LED barevná signalizace statusu
Mechanický BYPASS v těle UPS | Vyžadováno
Minimální požadavky na normy | IEC 62040-1 - Bezpečnostní požadavky
IEC 62040-2 - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
IEC EN 62040-3 - Metoda stanovení požadavků na funkci VFI-SS-111
CE
Přímé zastoupení výrobce v České republice včetně technické podpory v českém jazyce | vyžadováno
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne)
Software pro centrální monitoring a správu UPS
Počet | 1
Počet monitorovaných zařízení | min. 20
Počet souběžných pracujících správců | min. 2
Řízení a monitorování v reálném čase | Vyžadováno
Monitorování zařízení třetích stran | Vyžadováno
Podporované typy zařízení | min. UPS, PDU, monitorovací systém (RMS)
Podporované protokoly | Min. SNMP, Modbus, EEM, YDN23 a SiteWeb
Bezpečnost připojení | min. SSL
Export dat a alarmových událostí | Vyžadováno
Monitoring více lokalit | Vyžadováno
Upozornění na poplach | min. e-mail, SNMP
Vzdálená správa a ovládání zařízení | Vyžadováno
Podporované operační systémy | min. Windows 10 Enterprise/Professional (x64) nebo Windows 2012
R2 Essentials/Standard/Datacenter (x64) nebo Windows Server 2016
Standard (x64)
Podporované prohlížeče | MS Edge
Ukládání dat do interní databáze včetně vizualizace hodnot | Vyžadováno
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Dodavatelem nabízené parametry s uvedením modelu a výrobce | Splněno (ano/ne)
Záruka a servisní smlouva
Počet | 1
Min. 60 měsíců na UPS. Dokončená oprava NBD (next business day) on-site od nahlášení v místě instalace | 60 měsíců
Servisní smlouva na údržbu UPS 1x ročne kontrola UPS v místě instalace | na dobu 5 let

## List2
ANO
NE