## List1
LEGENDA - přípojné body elektro
E1. | El.zásuvka 230V - 0,3kW ve výši 2000 mm nad podlahou
E2. | El.zásuvka 230V - 0,3kW ve výši 700 mm nad podlahou
E3. | Pevný přívod 400V - 6,75 kW ve výši 100mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě.
E4. | Pevný přívod 400V - 18,6 kW ve výši 500mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě
E5. | El.zásuvka 230V - 0,1kW ve výši 700 mm nad podlahou (pro změkčovač vody)
E6. | Pevný přívod 400V - 4,9 kW ve výši 100mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě
E7. | Pevný přívod 230V - 0,1 kW ve výši 2 500mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Poznámka: řeší pouze osvětlení digestoře - nutno řešit ovládání ventilátoru.
E8. | El.zásuvka 400V - 2,3 kW ve výši 1300 mm nad podlahou
E9. | Pevný přívod 230 V - 1,5 kW ve výši 100mm nad podlahou,
Ponechat 1,5 m volného kabelu
Slouží pro zásuvku, která bude na pracovním stolu.
E10. | Pevný přívod 230 V - 0,05 kW ve výši 100mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Slouží pro zásuvku, která bude na pracovním stolu.
E11. | El.zásuvka 230V - 0,05kW ve výši 1300 mm nad podlahou
E12. | El.zásuvka 230V - 0,6kW ve výši 1300 mm nad podlahou
E13. | Pevný přívod 230 V - 0,2 kW ve výši 100mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Slouží pro zásuvku, která bude na pracovním stolu.
E14. | El.zásuvka 230V - 1,3kW ve výši 1300 mm nad podlahou.
E15. | El.zásuvka 230V - 1,5kW ve výši 1300 mm nad podlahou.
E16. | Pevný přívod 400V - 31 kW z podlahy, ponechat 1,5 m volného kabelu.
(příkon 31kW pro případ speciální el. pánev o příkonu 31kW)
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě.
E17. | Pevný přívod 400V - 20,3 kW z podlahy, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě.
E18. | Pevný přívod 400V - 20 kW z podlahy, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě.
E19. | Pevný přívod 400V - 21 kW z podlahy, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě.
E20. | Pevný přívod 230 V - 0,3 kW ve výši 100mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Slouží pro zásuvku, která bude na pracovním stolu.
E21. | Pevný přívod 230 V - 0,4 kW ve výši 100mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Slouží pro zásuvku, která bude na pracovním stolu.
E22. | Pevný přívod 230V - 0,1 kW ze stropu, ponechat 3 m volného kabelu.
Poznámka: řeší pouze osvětlení digestoře - nutno řešit ovládání ventilátoru.
E23. | Pevný přívod 400V - 0,6 kW ve výši 200mm nad podlahou, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Do přívodu zařadit vypínač na přístupném místě.
E24. | El.zásuvka 230V - 3kW ve výši 700 mm nad podlahou
E25. | El.zásuvka 230V - 0,3kW ve výši 1500 mm nad podlahou.
E26. | El.zásuvka 230V - 2,5kW ve výši 1300 mm nad podlahou.
E27. | Pevný přívod 230 V - 1 kW z podlahy, ponechat 1,5 m volného kabelu.
Slouží pro zásuvku, která bude na pracovním stolu. REZERVA
E28. | El.zásuvka 230V - 1,5 kW ve výši 1300 mm nad podlahou.
Veškeré stroje a zařízení zabezpečit ochranou proti nebezpečí dotyku el.proudu.
Nutno řešit vhodné umístění samostatných vypínačů s dodavatelem technologie.
Vypracoval: Zdeněk Kindl - 602136308